## ксс-строителство
ОБЕКТ: Инвестиционен проект за Център по растителна системна биология и биотехнологии
в УПИ II - 540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 – нов, по плана на
ЖР "Тракия" - гр. Пловдив, Община Пловдив
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование СМР | мярка | общо | ед.цена | стойност
КОНСТРУКЦИИ
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 59095
2 | Заготовка и монтаж фасадна метална стълба изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително горещо поцинковане | кг | 164
2а | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М12/20 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 8
3 | Заготовка и монтаж подови водачи за термопанели на хладилни камери изработена от СОП140/60/5 включително горещо поцинковане | кг | 232
4 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- почви и насипи | м3 | 217.2
5 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране |  | 217.2
6 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 205.7
7 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 29.5
8 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 29.5
9 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 543
10 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 778
11 | Доставка и направа насип от баластра. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 106
12 | Доставка и монтаж геотекстил 400гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 529.8
13 | Доставка и полагане двупластова хоризонтална хидроизолация на газопламъчен монтаж в основи (два пласта всеки от които с дебелина 3мм и горен слой от кварцов пясък). Хидроизолацията да е изработена от висококачествен дестилиран битум модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен(SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Мембраната да притежава висока якост на опън, устойчивост на скъсване, устойчивост на срязване при статично натоварване и дименсиална стабилност | м2 | 529.8
14 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 511.5
15 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 2х6см(плюсова камера) и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 12.6
16 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 2х8см(минусова камера) и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 6.3
17 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен под хидроизолация | м3 | 27.5
18 | Направа мразоустойчива циментова замазка с дебелина 5см с вградени в нея ел.нагреватели. Ел. нагревателите са включени в сметката по част Хладилна | м2 | 6.3
19 | Доставка и монтаж PVC фолио(пароизолация) | м2 | 529.8
20 | Доставка и полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в армирана бетонова настилка с дебелина 15см. Заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.1 от настоящата сметка | м3 | 80
21 | Кофраж за фундаменти | м2 | 251
22 | Кофраж за шахти | м2 | 8
23 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 811
24 | Кофраж за стоманобетонови плочи и греди към тях | м2 | 1346.5
25 | Кофраж за инсталационни отвори | м2 | 15.5
26 | Кофраж за стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси | м2 | 121.4
27 | Кафраж за стоманобетонови бордове | м2 | 213.7
28 | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 290.1
29 | Кофраж за стоманобетонови шайби и колони към тях | м2 | 1088.6
30 | Кофраж за стълбища и стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м2 | 121
31 | Направа кофраж за шлицове | м2 | 2.5
32 | Направа кофраж за стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтаици | м2 | 95.1
33 | Доставка и монтаж на стоманени планки изработени от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани, за монтаж на ОВКИ инсталация | кг | 78
33а | Доставка и монтаж на стоманена конструкция изработена от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219- 2или еквивалент, горещо поцинкована и след това прахово боядисана, за монтаж на фотоволтаици | кг | 3200
33б | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М10/10 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 528
33в | Доставка и монтаж болтове М8х65 | бр | 256
33г | Доставка и монтаж болтове М8х16 | бр | 512
34 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен | м3 | 30
35 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 92
36 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 103
37 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи и греди към тях | м3 | 250
38 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтайци | м3 | 7.5
39 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови вертикални и хоризонтални пояси | м3 | 7.5
40 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови бордове | м3 | 22
41 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови колони | м3 | 19
42 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови шайби и колони към тях | м3 | 125
43 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стълбища, стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м3 | 19
44 | Направа кофраж за фундаменти под климатични компресори на покрив | м2 | 5.35
45 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаменти на климатични компресори на покрив | м3 | 2.2
1.Приета е осреднена кота на прилежащия на сградата терен 153,58(-1,22)
Спрямо тази осреднена кота са определени обемите на изкопните и насипни работи за сградата
2.Бетона за частта от колони и шайби преминаваща през стоманобетоновата плоча е включен към този на плочата
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.2.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - ЛАБОРАТОРИИ
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 55105
2 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- почви | м3 | 195.7
3 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране |  | 195.7
4 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 162
5 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 22
6 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 22
7 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 181
8 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 365
9 | Доставка и направа насип от баластра. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 58
10а | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен под хидроизолация | м3 | 14.5
10б | Доставка и монтаж геотекстил 400гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 290
11 | Доставка и полагане двупластова хоризонтална хидроизолация на газопламъчен монтаж в основи (два пласта всеки от които с дебелина 3мм и горен слой от кварцов пясък). Хидроизолацията да е изработена от висококачествен дестилиран битум модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен(SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Мембраната да притежава висока якост на опън, устойчивост на скъсване, устойчивост на срязване при статично натоварване и дименсиална стабилност | м2 | 290
12 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 290
13 | Доставка и монтаж PVC фолио(пароизолация) | м2 | 290
14 | Доставка и полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) в армирана бетонова настилка с дебелина 15см. Заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.1 от настоящата сметка | м3 | 45
15 | Кофраж за фундаменти | м2 | 112.3
16 | Кофраж за шахти | м2 | 6.4
17 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 339.5
18 | Кофраж за стоманобетонови плочи и греди към тях | м2 | 1060
19 | Кофраж за инсталационни отвори | м2 | 15
20 | Кофраж за стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси | м2 | 57.5
21 | Кафраж за стоманобетонови бордове | м2 | 131.55
22 | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 121.5
23 | Кофраж за стоманобетонови шайби и колони към тях | м2 | 948.1
24 | Кофраж за стълбища и стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м2 | 54
25 | Направа кофраж за шлицове | м2 | 2.5
26 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен | м3 | 22
27 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 99
28 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 44
29 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи и греди към тях | м3 | 197
30 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови вертикални и хоризонтални пояси | м3 | 5
31 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови бордове | м3 | 13.5
32 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови колони | м3 | 9.5
33 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови шайби и колони към тях | м3 | 111
34 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стълбища, стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м3 | 7
35 | Направа кофраж за стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтаици | м2 | 37.5
36 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция изработена от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинкована и след това прахово боядисана, за монтаж на фотоволтаици | кг | 1300
37а | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М10/10 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 528
37б | Доставка и монтаж болтове М8х65 | бр | 104
37в | Доставка и монтаж болтове М8х16 | бр | 208
38 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтайци | м3 | 3
39 | Направа кофраж за фундаменти под климатични компресори на покрив | м2 | 4
40 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаменти на климатични компресори на покрив | м3 | 1.7
1.Приета е осреднена кота на прилежащия на сградата терен 153,94(-0,86)
Спрямо тази осреднена кота са определени обемите на изкопните и насипни работи за сградата
2.Бетона за частта от колони и шайби преминаваща през стоманобетоновата плоча е включен към този на плочата
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана АІ | кг | 30
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84)или еквивалент | кг | 64835
3 | Доставка и монтаж заварени мрежи за армиране на бетонова настилка №6/15 | кг | 2340
4 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- почви и насип | м3 | 350
5 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 350
6 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 356.5
7 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 26.5
8 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 26.5
9 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 67
10 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 450
11 | Доставка и направа насип от баластра. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 76
12а | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен под хидроизолация | м3 | 16.1
12б | Доставка и монтаж геотекстил 400гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 382.5
13 | Доставка и полагане двупластова хоризонтална хидроизолация на газопламъчен монтаж в основи (два пласта всеки от които с дебелина 3мм и горен слой от кварцов пясък). Хидроизолацията да е изработена от висококачествен дестилиран битум модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен(SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Мембраната да притежава висока якост на опън, устойчивост на скъсване, устойчивост на срязване при статично натоварване и дименсиална стабилност | м2 | 381.5
14 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 381.5
15 | Доставка и монтаж PVC фолио(пароизолация) | м2 | 381.5
16 | Доставка и полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в армирана бетонова настилка с дебелина 15см. Заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.1 от настоящата сметка | м3 | 60
17 | Кофраж за фундаменти | м2 | 120
18 | Кофраж за разлика в нива настилка | м2 | 6.2
19 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 308.5
20 | Кофраж за стоманобетонови плочи и греди към тях | м2 | 1498
21 | Кофраж за инсталационни отвори | м2 | 12
22 | Кофраж за стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси | м2 | 56.15
23 | Кафраж за стоманобетонови бордове | м2 | 33
24 | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 431.5
25 | Кофраж за стоманобетонови шайби и колони към тях | м2 | 690.5
26 | Кофраж за стълбища и стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м2 | 60
27 | Направа кофраж за шлицове | м2 | 2.5
28 | Направа кофраж за стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтаици | м2 | 70
29 | Доставка и монтаж на стоманени планки изработени от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани, за монтаж на ОВКИ инсталация | кг | 61
29а | Доставка и монтаж на стоманена конструкция изработена от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинкована и след това прахово боядисана, за монтаж на фотоволтаици | кг | 2350
29б | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М10/10 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 388
29в | Доставка и монтаж болтове М8х65 | бр | 188
29г | Доставка и монтаж болтове М8х16 | бр | 376
30 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен | м3 | 27
31 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 122
32 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 44
33 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи и греди към тях | м3 | 275
34 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови вертикални и хоризонтални пояси | м3 | 5.5
35 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови бордове | м3 | 1.8
36 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови колони | м3 | 40
37 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови шайби и колони към тях | м3 | 82
38 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стълбища, стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м3 | 8
39 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтайци | м2 | 6
40 | Направа кофраж за фундаменти под климатични компресори на покрив | м2 | 4
41 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаменти на климатични компресори на покрив | м3 | 1.7
1.Приета е осреднена кота на прилежащия на сградата терен 154,59(-0,21)
Спрямо тази осреднена кота са определени обемите на изкопните и насипни работи за сградата
2.Бетона за частта от колони и шайби преминаваща през стоманобетоновата плоча е включен към този на плочата
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 3 и 4 .УЧЕБЕН КОРПУС, ФОАЙЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПЛОЩИ
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана АІ | кг | 230
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84)или еквивалент | кг | 129966
3 | Доставка и монтаж заварени мрежи за армиране на бетонова настилка Q188 №6/15 | кг | 10150
4 | Заготовка и монтаж фасадна метална стълба и интериорна стълба изработени от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително горещо поцинковане | кг | 232
4а | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М12/20 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 12
5 | Доставка и монтаж поцинкована, гофрирана LTP ламарина с h=43mm и t=0.50mm в комплект с необходимите за монтаж винтове М4.8/40- за покривна плоча от ламаринобетон | кг | 1935
6 | Заготовка и монтаж метална конструкция изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително двукратно грундиране с алкиден грунд | кг | 26505
7 | Трикратно боядисване на стоманени профили с алкидна блажна боя с цвят по RAL | м2 | 512.5
8 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- почви и насип | м3 | 734
9 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 734
10 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 948
11 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 65
12 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 65
13 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 787
14 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 1800
15 | Доставка и направа насип от баластра. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 326
16а | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен под хидроизолация | м3 | 81.5
16б | Доставка и монтаж геотекстил 400гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 1628.3
17 | Доставка и полагане двупластова хоризонтална хидроизолация на газопламъчен монтаж в основи (два пласта всеки от които с дебелина 3мм и горен слой от кварцов пясък). Хидроизолацията да е изработена от висококачествен дестилиран битум модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен(SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Мембраната да притежава висока якост на опън, устойчивост на скъсване, устойчивост на срязване при статично натоварване и дименсиална стабилност | м2 | 1628.3
18 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол (подов) с дебелина 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м2 | 1628.3
19 | Доставка и монтаж PVC фолио(пароизолация) | м2 | 1628.3
20 | Доставка и полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в армирана бетонова настилка с дебелина 15см. Заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.1 от настоящата сметка | м3 | 255
21 | Кофраж за фундаменти | м2 | 542.05
22 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 813.5
23 | Кофраж за стоманобетонови плочи и греди към тях | м2 | 2621.6
24 | Кофраж за наклонена амфитеатрална плоча в учебна зала, включително стъпала към нея | м2 | 364.4
25 | Кофраж страници на плоча от ламаринобетон | м2 | 10.5
26 | Кофраж за самостоятелни греди | м2 | 102
27 | Кофраж за инсталационни отвори | м2 | 26
27а | Кофраж за шахти | м2 | 8
28 | Кофраж за стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси | м2 | 15.7
29 | Кафраж за стоманобетонови бордове | м2 | 335.15
30 | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 641.5
31 | Кофраж за кръгли стоманобетонови колони с диаметър 35см | м2 | 31
32 | Кофраж за стоманобетонови шайби и колони към тях | м2 | 1491.1
33 | Кофраж за стълбища и стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м2 | 44.5
34 | Направа кофраж за стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтаици | м2 | 266.4
35 | Доставка и монтаж на стоманени планки изработени от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани, за монтаж на ОВКИ инсталация | кг | 59
36 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция изработена от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинкована и след това прахово боядисана, за монтаж на фотоволтаици | кг | 9150
37 | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М10/10 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 1480
38 | Доставка и монтаж болтове М8х65 | бр | 732
39 | Доставка и монтаж болтове М8х16 | бр | 1464
40 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен | м3 | 66
41 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 283
42 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 106
43 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи и греди към тях | м3 | 530
44 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в наклонена амфитеатрална плоча в учебна зала, включително стъпала към нея | м2 | 89
45 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонова плоча от ламаринобетон | м3 | 52
46 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в самостоятелни стоманобетонови греди | м3 | 11
47 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови вертикални и хоризонтални пояси | м3 | 2.5
48 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови бордове | м3 | 32
49 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови колони | м3 | 62
50 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови шайби и колони към тях | м3 | 186
51 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стълбища, стълбищни площадки и стоманобетонови греди към тях | м3 | 7
52 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стъпки за ОВКИ инсталация и фотоволтайци | м3 | 21
53 | Направа кофраж за фундаменти под климатични компресори на покрив | м2 | 4
54 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаменти на климатични компресори на покрив | м3 | 1.7
1.Приета е осреднена кота на прилежащия на сградата терен 154,26(-0,54)
Спрямо тази осреднена кота са определени обемите на изкопните и насипни работи за сградата
2.Бетона за частта от колони и шайби преминаваща през стоманобетоновата плоча е включен към този на плочата
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5.1. ОРАНЖЕРИЯ 1
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана АІ | кг | 30
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 8100
3 | Доставка и монтаж заварени мрежи за армиране на бетонова настилка №6/15 | кг | 12720
4 | Заготовка и монтаж на анкерни устройства комплект с шаблони | кг | 555
5 | Заготовка и монтаж метална конструкция изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително двукратно грундиране с алкиден грунд | кг | 96900
6 | Заготовка и монтаж фасадна метална стълба изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително горещо поцинковане | кг | 162
6а | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М12/20 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 4
6б | Доставка и монтаж винт М8/40 | бр | 12
7 | Трикратно боядисване на стоманени профили с алкидна блажна боя с цвят по RAL | м2 | 3130.5
8 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- насип примесен с хумус | м3 | 709.15
9 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 709.15
10 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 78.5
11 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 46.5
12 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 46.5
13 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 35
14 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 160
15 | Доставка и направа насип от чакъл фракция 0-40мм. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 1695
16 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 136
17 | Кофраж за фундаменти | м2 | 240
18 | Кофраж за фундаментни греди/ рандбалки | м2 | 338
19 | Кофраж за бетонова стена брандмауер- кофраж за видим бетон | м2 | 228.5
20 | Кофраж за подколонници | м2 | 110
21 | Кофраж за подливка | м2 | 6.25
22 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент - подложен | м3 | 56
23 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 85
24 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаментни греди/рандбалки | м3 | 43
25 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент за бетонова стена брандмауер - видим бетон | м3 | 29
26 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в подколонници | м3 | 12
27 | Полагане циментопясъчен разтвор 1:2 за подливка | м3 | 1
28 | Направа кофраж за страници на бетонова настилка | м2 | 40
29 | Направа армирана бетоновата настилка с дебелина 12см, изпълнена от бетон клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент (заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.3 от настоящата сметка) | м3 | 237
30 | Направа шлайфана бетонова настилка изпълнена от бетон клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент, за оформяне на отводнителни наклони 1% към сифони. Минимална дебелина на настилката 5см.Включително направа на деформационни фуги през 3м и обработката им с мастик | м2 | 1971.1
31 | Полагане един пласт полиетиленово фолио под бетонова настилка на кота 0,00 | м2 | 1971.1
ШАХТА СОНДАЖ
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас АI | кг | 5
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 730
3 | Доставка и монтаж на капак изработена от рифелова ламарина и стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани | кг | 120
4 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 23.9
5 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 1.2
6 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 1.2
7 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 10.15
8 | Натоварване земни маси на транспорт | м3 | 14.95
9 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 14.95
10 | Кофраж за фундаменти | м2 | 4.1
11 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 51.2
12 | Кофраж за стоманобетонови плочи | м2 | 12.2
13 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 1.2
14 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 3.2
15 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 5.5
16 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови плочи | м3 | 2.2
17 | Направа кофраж за бетонови опорни блокове | м2 | 3
18 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в опорни блокове | м3 | 0.3
19 | Направа кофраж за инсталационни отвори | м2 | 0.5
20 | Доставка и монтаж метални стъпала | бр | 6
Забележки:1.Приета е усреднена кота на съществуващия терен +153,62(-1,08). Спрямо тази кота
са определени обемите на изкопните и насипни работи
2.Всички изкопни и насипни работи са за плътен обем. В анализната цена следва да се включи
коефициент на разбухване/уплътняване на съответния материал.
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5.2. ОРАНЖЕРИЯ 2
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана АІ | кг | 0
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 6775
3 | Доставка и монтаж заварени мрежи за армиране на бетонова настилка №6/15 | кг | 5115
4 | Заготовка и монтаж на анкерни устройства комплект с шаблони | кг | 570
5 | Заготовка и монтаж метална конструкция изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително двукратно грундиране с алкиден грунд | кг | 102548
6 | Заготовка и монтаж фасадна метална стълба изработена от стомана S235JR по БДС EN 10025 и БДС EN 10219-2 или еквивалент, заварена с електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 499 1994 или еквивалент, включително горещо поцинковане | кг | 162
6а | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М12/20 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 4
6б | Доставка и монтаж винт М8/40 | бр | 12
7 | Трикратно боядисване на стоманени профили с алкидна блажна боя с цвят по RAL | м2 | 3325
8 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- насип примесен с хумус | м3 | 1025
9 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 1025
10 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 85
11 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 47.2
12 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 47.2
13 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 21.8
14 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 154
15 | Доставка и направа насип от чакъл фракция 0-40мм. Насипа да се изпълни на пластове от 20см с уплътняваща техника и овлажняване до достигане на плътност 1.65т/м3 | м3 | 691.5
16 | Доставка и насипване с хумусни почви - в зоните без настилка | м3 | 1190
17 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 299.5
18 | Кофраж за фундаменти | м2 | 228
19 | Кофраж за фундаментни греди/ рандбалки | м2 | 514
20 | Кофраж за подколонници | м2 | 112.8
21 | Кофраж за подливка | м2 | 6.5
22 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент- подложен | м3 | 60
23 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 82
24 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаментни греди/рандбалки | м3 | 75
25 | Полагане бетон с клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в подколонници | м3 | 11.5
26 | Полагане циментопясъчен разтвор 1:2 за подливка | м3 | 1
27 | Направа кофраж за страници на бетонова настилка | м2 | 40.7
28 | Направа армирана бетоновата настилка с дебелина 12см, изпълнена от бетон клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент (заварените мрежи за армиране на настилката са включени в т.3 от настоящата сметка) | м3 | 95
29 | Направа шлайфана бетонова настилка изпълнена от бетон клас на якост В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент, за оформяне на отводнителни наклони 1% към сифони. Минимална дебелина на настилката 5см.Включително направа на деформационни фуги през 3м и обработката им с мастик | м2 | 786
30 | Полагане един пласт полиетиленово фолио под бетонова настилка на кота 0,00 | м2 | 786
Забележки:1.Приета е усреднена кота на съществуващия терен +153,78(-0,92). Спрямо тази кота
са определени обемите на изкопните и насипни работи
2.Всички изкопни и насипни работи са за плътен обем. В анализната цена следва да се включи
коефициент на разбухване/уплътняване на съответния материал.
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 8.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВОДНА ПЛОЩ
ОГРАДА
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 9120
2 | Доставка и монтаж на стоманени оградни колони изработена от стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинкована и след това прахово боядисана | кг | 1451
3 | Доставка и монтаж на сегментен анкер за бетон М10/10 изработен от неръждаема стомана, с висока устойчивост на корозия | бр | 1164
4 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 710.1
5 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 43.5
6 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 43.5
7 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 436
8 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 317.6
9 | Кофраж за фундаменти | м2 | 868.1
10 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 436
11 | Кофраж за стоманобетонови колони | м2 | 2.7
12 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 44
13 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 174
14 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 44
15 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови колони | м3 | 0.2
16 | Заготовка и монтаж метална конструкция за покрив над вход, включително горещо поцинковане и крайно PVC покритие в цвят по RAL | кг | 25
ЕЗЕРО
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас АI | кг | 10
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 3055
3 | Заготовка и монтаж заварени мрежи Q188 (№6/15) | кг | 40
4 | Доставка и монтаж на капак изработена от рифелова ламарина и стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани | кг | 55
5 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- насип примесен с хумус | м3 | 197.5
6 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 197.5
7 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 6
8 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 13.4
9 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 13.4
10 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 109
11 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 127.5
12 | Кофраж за фундаменти | м2 | 17.4
13 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 73.2
14 | Кофраж за стоманобетонови плочи | м2 | 4.5
15 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 14
16 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 40
17 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 9.5
18 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи | м3 | 1
19 | Направа кофраж за бетонови "пънчета" | м2 | 13
20 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент в бетонови "пънчета" | м3 | 7
Забележки:1.Приета е усреднена кота на съществуващия терен +154,86(+0,13). Спрямо тази кота
са определени обемите на изкопните и насипни работи
2.Всички изкопни и насипни работи са за плътен обем. В анализната цена следва да се включи
коефициент на разбухване/уплътняване на съответния материал.
КАЛОВА ЯМА
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас АI | кг | 5
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 345
3 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 22.1
4 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 0.6
5 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 0.6
6 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 11.7
7 | Натоварване излишни земни маси на транспорт | м3 | 11
8 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 11
9 | Кофраж за фундаменти | м2 | 2.7
10 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 29.6
11 | Кофраж за стоманобетонови капаци | м2 | 1
12 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 1
13 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 1.5
14 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 3
15 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови капаци | м3 | 0.5
16 | Направа кофраж за инсталационни отвори | м2 | 0.5
17 | Направа кофраж за шлицове | м2 | 1.6
ФУНДАМЕНТ ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР (ДВА БРОЯ)
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 270
2 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- насип примесен с хумус | м3 | 11
3 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 11
4 | Натоварване и довозване подходящи за обратен насип земни маси от депо до 20км | м3 | 8.5
5 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 8.5
6 | Кофраж за фундаменти | м2 | 6.8
7 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 2
8 | Полагане бетон клас В25 по БДС 7268 (С20/25 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 4
СЕПАРАТОР ЗА МАЗНИНИ
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 340
2 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси с натоварване на транспорт- насип примесен с хумус | м3 | 65
3 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 1.1
4 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 1.1
5 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране |  | 66.1
6 | Натоварване и довозване дребен чакъл и пясък, фракция 0-20мм, от депо до 20км | м3 | 62.5
7 | Направа обратен насип с чакъл и дребен пясък | м3 | 62.5
8 | Кофраж за фундаменти | м2 | 4
9 | Кофраж за стоманобетонови плочи | м2 | 8.55
10 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент във фундаменти | м3 | 4
11 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи | м3 | 1.5
12 | Направа кофраж за шлицове и отвори | м2 | 0.7
ВОДОМЕРНА ШАХТА
1 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас АI | кг | 5
2 | Заготовка и монтаж армировка от стомана клас В500 по БДС 9252;2007 (Т-IV по БДС 4758-84) или еквивалент | кг | 635
3 | Доставка и монтаж на капак изработена от рифелова ламарина и стомана клас S235JR по БДС EN 10025; БДС EN 10219-2 или еквивалент, горещо поцинковани и след това прахово боядисани | кг | 55
4 | Изкоп с багер в земни почви със складиране на отвал | м3 | 42.5
5 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 1
6 | Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 1
7 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 21.5
8 | Натоварване земни маси на транспорт | м3 | 22
9 | Извозване земни маси на депо до 20км, включително такса депониране | м3 | 22
10 | Кофраж за фундаменти | м2 | 4
11 | Кофраж за вертикални бетонови стени в основи | м2 | 52.1
12 | Кофраж за стоманобетонови плочи | м2 | 11
13 | Полагане бетон клас В12,5 по БДС 7268 (С10/12 по БДС EN206-1/NA)или еквивалент- подложен | м3 | 1
14 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент във фундаменти | м3 | 3
15 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови стени | м3 | 5.5
16 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в стоманобетонови плочи | м3 | 2
17 | Направа кофраж за бетонови опорни блокове | м2 | 3
18 | Полагане бетон клас В30 по БДС 7268 (С25/30 по БДС EN206-1/NA) или еквивалент в опорни блокове | м3 | 0.3
19 | Направа кофраж за инсталационни отвори | м2 | 0.5
20 | Доставка и монтаж метални стъпала | бр | 6
общо част Конструкции
АРХИТЕКТУРА
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
1 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/210/13см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 1 | бр | 4
1а | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 1 | бр | 2
2 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 110/210/25см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава сервизна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 2 | бр | 3
3 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 100/220см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата и пълнежа по RAL.Сигнатура 3 | бр | 8
4 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/220/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 4 | бр | 33
5 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, остъклена, димоуплътнена, с устройство за самозатваряне, граница на пожароустойчивост EI45 минути и размер 90/220см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата по RAL. Сигнатура 5 | бр | 5
6 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, с граница на пожароустойчивост EI 90минути, цвят по RAL, размер на вратата 90/200см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 6 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 1426.5
8 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с размер 93/200см; остъкление двоен стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 28
9 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева врата за евакуационен изход интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, Размер на вратата 90/220см включително антипаник брава, патрон и дръжка. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса): Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 5
10 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по фасади състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 25.4
11 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по страници отвори с широчина до 20см състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 5см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | мл | 4.9
12 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка, влачена структура с едрина 3мм и бял цвят, включително грундиране на основата с грунд | м2 | 26.4
13 | Доставка и монтаж фасаден PVC профил за направа на връзка между дограма и топлоизолация | мл | 4.9
14 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа | мл | 0.9
15 | Доставка и монтаж PVC винкел със стъклофибърна мрежа, по ръбове на фасадна топлоизолация | мл | 10.45
16а | Направа зидария за бордове с газобетонови блокчета с дебелина 20см | м3 | 38.25
16б | Обзиждане около инсталационни излази на покрив с газобетонови блокчета | м3 | 0.5
17 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по бордове състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 232.4
18 | Доставка и полагане един пласт пароизолация по покрив | м2 | 744.2
19 | Доставка и направа топлоизолация по покрив от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см | м2 | 744.2
20 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 744.2
21 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол за оформяне на отводнителни наклони покрив, с дебелина от 0 до 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м3 | 29.5
22 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 744.2
23 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 5см по покрив | м2 | 744.2
24 | Доставка и монтаж геотекстил 500гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 744.2
25 | Направа холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см | мл | 698.8
26 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 599.5
27 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 386
28 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 60см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 147.8
29 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 35см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 12.8
30 | Доставка и монтаж подложка от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, под ламаринени шапки на бордове, съгласно детайли за плосък покрив | м2 | 64.9
31 | Доставка и монтаж растерен окачен таван 600/600мм, система на монтаж с видима носеща конструкция и демонтируеми пана. Характеристики на паната: дебелина 15мм; Клас на строителният материал A2-s1, d0 по EN 13501-1; Звукопоглъщане EN ISO 354 αw = 0,20 по EN ISO 11654 NRC = 0,15 по ASTM C 423; Звукоизолация Dn,f,w = 34 dB по EN ISO 10848; Претеглен индекс на звукоизолация Rw = 21 dB no EN ISO 10140-2:2010; Влагоустойчивост до 95% относителна влажност на въздуха; Топлопроводимост λ = 0,052-0,057 W/mK по DIN 52612 | м2 | 933.8
32 | Направа и монтаж на окачен таван изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12.5мм върху конструкция. Окачения таван представлява ивици които се монтират по контура на растерният окачен таван, както и около таванните вътрешни климатични тела. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | м2 | 190.5
33 | Боядисване с латексова боя бял цвят по окачени тавани от гипскартон | м2 | 190.5
34 | Доставка топлоизолационни панели на хладилна сглобка с дебелина δп=120мм, с полиестерно покритие в цвят по RAL | м2 | 100
35 | Монтаж на топлоизолационни панели (с включени материали, необходими за монтажа - силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи). | м2 | 100
36 | Вътрешен и външен обков (обкантващи хидро и топлоизолиращи профили) за 2 броя хладилни камери. | к-т | 1
37 | Доставка и монтаж на среднотемпературна хладилна врата със светъл размер 100/200см в комплект с панти, брава, дръжки и патрон. Материал: ламарина с цинк-алуминиево и цветно полиестерно покритие и топлоизолация от пенополиуретан | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж на нискотемпературна хладилна врата със светъл размер 100/200см в комплект с панти, брава, дръжки и патрон. Материал: ламарина с цинк-алуминиево и цветно полиестерно покритие и топлоизолация от пенополиуретан | бр. | 1
39 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 250мм; изградена от двойна конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 22.5
40 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 8.2
41 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 62
42 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 25.2
43 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 1287.5
44 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 34.3
45 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 23.7
46 | Направа предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 158.5
47 | Направа предстенна обшивка по стени с граница на пожароустойчивост EI60, изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3 . Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 46
48 | Направа зидария от керамични блокове с верикални кухини, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см€Зидарията е изпълнена с разтвор сертифициран за избраната система керамични блокове | м3 | 69.5
49 | Доставка и монтаж щурцове над отвори в зид с дебелина 25см, щурцовете са част от избраната система керамични блокове | мл | 7.5
50 | Направа облицовка по стени с гранитогресни плочи 60/30см, бял цвят, първо качество | м2 | 152.5
51 | Доставка и монтаж алуминиев винкел 20/10мм по ръбове фаянсова облицовка, цвят на профила"хром мат" монтиран съглсно детайл | мл | 19.8
52 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли (на височина 60см) с еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, нанесено в три слоя с обща дебелина 1мм. Включително полагане на уплътнителна лента на преходите между стена-стена и стена-под, маншет за сифони (ако не е комплект със сифона), и уплътнителен маншет при водоотводните тръби | м2 | 103.9
53 | Доставка и монтаж алуминиева ревизионна вратичка за мотиране във фаянсова облицовка, с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло | бр | 5
54 | Доставка и монтаж фаянсова преграда за писоари в бял цвят | бр | 2
55 | Доставка и монтаж комплект държачи в бял цвят за ползване на тоалетната от хора с намалена подвижност | бр | 3
56 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 195/220см с вградени в нея два броя врати с размер 70/220см и три броя междинна и крайни преградни стени с размер 150/220см | бр | 4
57 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 1031.85
58 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 55.8
59 | Направа саморазливна циментова замазка с дебелина до 5мм, съвместима с предлаганата настилка от линолеум | м2 | 990.5
60 | Доставка и монтаж хомогенна настилка от линолеум антибактериален (дебелина 2мм, износоустоичивост клас 34-43; клас на горимост Bfl-s1), в количеството е предвидено задигане 10см по стени за первази. Включително полиране на настилката. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране и др. | м2 | 1065
61 | Доставка и монтаж скрит РVC холкер с капаче за линолеум, комплексна доставка с настилката от линолеум | мл | 745
62 | Доставка и монтаж настилка в санитарни възли с гранитогресни плочи с размер 30/60см, цвят бежов, първо качество | м2 | 55.8
63 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по стълбища и стълбищни площадки, с циментов разтвор М300 | м2 | 56.7
64 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 56.7
66 | Направа и монтаж первази в стълбищна клетка от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | мл | 96
67 | Доставка и монтаж настилка по подове от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 42.9
68 | Направа и монтаж первази от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | мл | 29.8
69 | Доставка и монтаж интериорен алуминиев парапет с височина 90см, монтиран върху стълбището. Същият е съставен от: алуминиева ръкохватка от тръба Ф50мм; вертикални колони от тръба Ф40мм; хоризонтален пълнеж от три реда алуминиеви тръби Ф16мм, комплектован с необходимите държачи, лайстни, фланци, тапи, снадки и др. | мл | 38.2
70 | Доставка и монтаж метален стопер за врата в цвят хром мат | бр | 14
71 | Вътрешно работно скеле | м3 | 3427.5
72 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 1271
73 | Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилката с размер 140/70/7,5см - вид "с оребрено килимче и стъргало", включително окрайчваща алуминиева рамка с височина 9см | бр | 4
74 | Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайстни с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лайстните "хром мат" | мл | 9.1
75 | Доставка и монтаж на двоен под с височина 600мм, отговарящ на следните изисквания: да отговарят на стандарт EN12825, Да отговаря на пожароустойчивост F30/DIN4102-2, Да отговаря на клас В2/DIN4102-1, Товароносимост 10kN-15kN/м2, Точкова вертикална товароносимост клас A, 2kN на 2,5мм, Да е с 5градуса контра наклон на вертикалния ръб за улеснен монтаж, Да ес алуминиево фолиоили стоманена плоча, от долната страна и плътност 720кг/м3, Модулната конструкция да бъде с размери на плочите 600х600х40мм, Антистатично PVC покритие на плочите с дебелина 2мм и преходно съпротивление по EN1081≤5x108Ωq PVC покритие съгласно EN649 за тежки и много тежки натоварвания, Силно устойчив на вода влага и реагенти. | м2 | 20.1
76 | Доставка и монтаж на метални перфорирани плочи за вентилация на двоен под, дебелина 38 мм, растер 600х600, площ на перфорацията 38% | бр | 12
77 | Направа на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, включително и за мокри помещения | м2 | 1313.6
78 | Направа гипсова шпакловка | м2 | 1275
79 | Боядисване с латексова боя бял цвят по стени от гипскартон и върху гипсова шпакловка | м2 | 3257.6
80 | Доставка и монтаж топлоизолация от каменна вата с λ≤0.039W/mK и дебелина 10см между окачената фасада и бетоновите бордове | м2 | 257.55
Забележка: За всички санитарните възли с повече от една клетка, обособени с HPL, е предвидено в проекта по част архитектура, челната стена и двете странични стени на всяка клетка да са от текстолит, а с фаянс да се изпъли само задната стена в която е вградена структурата с тоалетното казанче
ПОДОБЕКТ 1.2.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - ЛАБОРАТОРИИ
1 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/220/13см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 1 | бр | 5
1а | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/220/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 1 | бр | 5
2 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/220/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 2 | бр | 15
3 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, остъклена, димоуплътнена, с устройство за самозатваряне, граница на пожароустойчивост EI45 минути и размер 90/220см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата по RAL. Сигнатура 5 | бр | 3
4 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, с граница на пожароустойчивост EI 90минути, цвят по RAL, размер на вратата 100/220см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 4 | бр | 3
5 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, цвят по RAL, размер на вратата 110/220см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 5 | бр | 1
6 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, с граница на пожароустойчивост EI 90минути, цвят по RAL, размер на вратата 90/200см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 6 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж двукрила интериорна алуминиева врата, остъклена, димоуплътнена, с устройство за самозатваряне, граница на пожароустойчивост EI45 минути и размер 180(2х90)/250см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата по RAL. Сигнатура 7 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 1103.1
9 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с размер 93/200см; остъкление двоен стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета:Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 24
10 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева врата за евакуационен изход интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет. Размер на вратата 90/220см включително антипаник брава, патрон и дръжка. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса).Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 1
11 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева двукрила врата за евакуационен изход интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет. Размер на вратата 185(2х92,5)/220см включително антипаник брава, патрон и дръжка. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 1
12а | Доставка и направа топлоизолация по фасади от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 10см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | м2 | 12.1
12б | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по фасади състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 28.7
13а | Доставка и направа топлоизолация по страници отвори с широчина до 20см от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 5см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | мл | 8.4
13б | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по страници отвори с широчина до 20см състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 5см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | мл | 4.9
14 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка, влачена структура с едрина 3мм и бял цвят, включително грундиране на основата с грунд | м2 | 41.8
15 | Доставка и монтаж фасаден PVC профил за направа на връзка между дограма и топлоизолация | мл | 4.9
16 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа | мл | 0.9
17 | Доставка и монтаж PVC винкел със стъклофибърна мрежа, по ръбове на фасадна топлоизолация | мл | 16.2
18а | Направа зидария за бордове с газобетонови блокчета с дебелина 20см | м3 | 23.1
18б | Обзиждане около инсталационни излази на покрив с газобетонови блокчета | м3 | 0.5
19 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по бордове състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 142
20 | Доставка и полагане един пласт пароизолация по покрив | м2 | 381.35
21 | Доставка и направа топлоизолация по покрив от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см | м2 | 381.35
22 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 381.35
23 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол за оформяне на отводнителни наклони покрив, с дебелина от 0 до 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м3 | 16
24 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 381.35
25 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 5см по покрив | м2 | 381.35
26 | Доставка и монтаж геотекстил 500гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 381.35
27 | Направа холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см | мл | 325.6
28 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 325.8
29 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 208.85
30 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 60см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 90.55
31 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 35см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 10
32 | Доставка и монтаж подложка от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, под ламаринени шапки на бордове, съгласно детайли за плосък покрив | м2 | 40.1
33 | Доставка и монтаж растерен окачен таван 600/600мм, система на монтаж с видима носеща конструкция и демонтируеми пана. Характеристики на паната: дебелина 15мм; Клас на строителният материал A2-s1, d0 по EN 13501-1; Звукопоглъщане EN ISO 354 αw = 0,20 по EN ISO 11654 NRC = 0,15 по ASTM C 423; Звукоизолация Dn,f,w = 34 dB по EN ISO 10848; Претеглен индекс на звукоизолация Rw = 21 dB no EN ISO 10140-2:2010; Влагоустойчивост до 95% относителна влажност на въздуха; Топлопроводимост λ = 0,052-0,057 W/mK по DIN 52612 | м2 | 753
34 | Направа и монтаж на окачен таван изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12.5мм върху конструкция. Окачения таван представлява ивици които се монтират по контура на растерният окачен таван, както и около таванните вътрешни климатични тела. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | м2 | 114
35 | Боядисване с латексова боя бял цвят по окачени тавани от гипскартон | м2 | 114
36 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; граница на пожароустойчивост EI60 минути, изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 14.3
36 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; граница на пожароустойчивост EI120 минути,изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 40.2
37 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 58.8
38 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 13.4
39 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 499.7
40 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 93.4
41 | Направа предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3 . Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 127.1
42 | Направа предстенна обшивка по стени с граница на пожароустойчивост EI60, изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 22
42а | Направа суха мазилка по стени, изпълнена еднослойно с плоскост тип А 12,5мм. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 22.35
43 | Направа зидария от керамични блокове с верикални кухини, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см€Зидарията е изпълнена с разтвор сертифициран за избраната система керамични блокове | м3 | 28
44 | Доставка и монтаж щурцове над отвори в зид с дебелина 25см, щурцовете са част от избраната система керамични блокове | мл | 4.5
45 | Направа облицовка по стени с гранитогресни плочи 60/30см, бял цвят, първо качество | м2 | 103.85
46 | Доставка и монтаж алуминиев винкел 20/10мм по ръбове фаянсова облицовка, цвят на профила"хром мат" монтиран съглсно детайл | мл | 11
47 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли (на височина 60см) с еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, нанесено в три слоя с обща дебелина 1мм. Включително полагане на уплътнителна лента на преходите между стена-стена и стена-под, маншет за сифони (ако не е комплект със сифона), и уплътнителен маншет при водоотводните тръби | м2 | 66.7
48 | Доставка и монтаж алуминиева ревизионна вратичка за мотиране във фаянсова облицовка, с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло | бр | 7
49 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 203/220см с вградени в нея два броя врати с размер 70/220см и три броя крайни и междинни преградни стени с размер 150/220см | бр | 5
50 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 865.8
51 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 38.1
52 | Направа саморазливна циментова замазка с дебелина до 5мм, съвместима с предлаганата настилка от линолеум | м2 | 841.35
53 | Доставка и монтаж хомогенна настилка от линолеум антибактериален (дебелина 2мм, износоустоичивост клас 34-43; клас на горимост Bfl-s1), в количеството е предвидено задигане 10см по стени за первази. Включително полиране на настилката. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране и др. | м2 | 891.15
54 | Доставка и монтаж скрит РVC холкер с капаче за линолеум, комплексна доставка с настилката от линолеум | мл | 498
55 | Доставка и монтаж настилка в санитарни възли с гранитогресни плочи с размер 30/60см, цвят бежов, първо качество | м2 | 38.1
56 | Доставка и монтаж первази от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 10
57 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по стълбища и стълбищни площадки, с циментов разтвор М300 | м2 | 37.6
58 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 37.6
60 | Направа и монтаж первази в стълбищна клетка от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 61.8
61 | Доставка и монтаж настилка по подове от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 24.5
62 | Направа и монтаж первази от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 19.25
63 | Доставка и монтаж интериорен алуминиев парапет с височина 90см, монтиран върху стълбището. Същият е съставен от: алуминиева ръкохватка от тръба Ф50мм; вертикални колони от тръба Ф40мм; хоризонтален пълнеж от три реда алуминиеви тръби Ф16мм, комплектован с необходимите държачи, лайстни, фланци, тапи, снадки и др. | мл | 23.8
64 | Доставка и монтаж метален стопер за врата в цвят хром мат | бр | 10
65 | Вътрешно работно скеле | м3 | 2689
66 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 1072
67 | Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилката с размер 140/70/7,5см - вид "с оребрено килимче и стъргало", включително окрайчваща алуминиева рамка с височина 9см, | бр | 2
68 | Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайстни с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лайстните "хром мат" | мл | 7.8
69 | Направа на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, включително и за мокри помещения | м2 | 798.1
70 | Направа гипсова шпакловка | м2 | 792.6
71 | Боядисване с латексова боя бял цвят по стени от гипскартон и върху гипсова шпакловка | м2 | 1630.6
72 | Доставка и монтаж подов профил за деформационна фуга с широчина 10см | мл | 5.55
73 | Доставка и монтаж стенен профил за деформационна фуга с широчина 10см | мл | 9.3
74 | Доставка и монтаж стиропор с дебелина 10см в деформационна фуга между сгради | м2 | 71.3
75 | Доставка и монтаж топлоизолация от каменна вата с λ≤0.039W/mK и дебелина 10см между окачената фасада и бетоновите бордове | м2 | 29
Забележка: За всички санитарните възли с повече от една клетка, обособени с HPL, е предвидено в проекта по част архитектура, челната стена и двете странични стени на всяка клетка да са от текстолит, а с фаянс да се изпъли само задната стена в която е вградена структурата с тоалетното казанче
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС
1 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 1 | бр | 11
2 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 90/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава сервизна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 2 | бр | 3
3 | Доставка и монтаж еднокрила, остъклена метална врата с размер 100/210/15см, граница на пожароустойчивост EI90 минути, размер на остъклението 30/40см, в комплект с брава секретна, дръжки и патрон. Цвят на вратата по RAL. Сигнатура 3 |  | 3
4 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/210/15см, с граница на пожароустойчивост EI30 минути, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 4 | бр | 17
5 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 5 | бр | 10
6 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, остъклена, димоуплътнена, с устройство за самозатваряне, граница на пожароустойчивост EI45 минути и размер 100/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата по RAL.Сигнатура 5 | бр | 3
7 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, с граница на пожароустойчивост EI 90минути, цвят по RAL, размер на вратата 90/200см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 7 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 902.55
9 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с размер 93/200см; остъкление двоен стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 32
10 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева входна врата интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, Размер на вратата 97/310см включително брава, патрон и дръжка. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 2
11 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева врата за евакуационен изход интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, Размер на вратата 90/220см включително антипаник брава, патрон и дръжка. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 1
12а | Доставка и направа топлоизолация по фасади от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 10см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | м2 | 47.3
12б | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по фасади състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 47.5
12в | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по балкони състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 5см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 37.35
13а | Доставка и направа топлоизолация по страници отвори с широчина до 20см от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 5см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | мл | 35.8
13б | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по страници отвори с широчина до 20см състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 5см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | мл | 4.9
14 | Доставка и полагане по цокъл на фасадна мозаечна мазилка с едрина 2мм , включително грундиране на основата с грунд | м2 | 6.5
15 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка, влачена структура с едрина 3мм и бял цвят, включително грундиране на основата с грунд | м2 | 130.2
16 | Доставка и монтаж фасаден PVC профил за направа на връзка между дограма и топлоизолация | мл | 40.7
17 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа | мл | 8.5
18 | Доставка и монтаж PVC винкел със стъклофибърна мрежа, по ръбове на фасадна топлоизолация | мл | 82.8
19 | Направа зидария за бордове с газобетонови блокчета с дебелина 20см | м3 | 21.8
20 | Обзиждане около инсталационни излази на покрив с газобетонови блокчета | м3 | 0.7
21 | Доставка и монтаж топлоизолиран прозорец(люк) за плосък покрив с размер 100/100см | бр | 1
22 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по бордове състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 114.3
23 | Доставка и полагане един пласт пароизолация по покрив | м2 | 534.4
24 | Доставка и направа топлоизолация по покрив от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см | м2 | 534.4
25 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 534.4
26 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол за оформяне на отводнителни наклони покрив, с дебелина от 0 до 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м3 | 21
27 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 534.4
28 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 5см по покрив | м2 | 534.4
29 | Доставка и монтаж геотекстил 500гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 534.4
30 | Направа холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см | мл | 505.25
31 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 424.25
32 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 239.1
33 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 60см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 89.1
34 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 35см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 10
35 | Доставка и монтаж подложка от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, под ламаринени шапки на бордове, съгласно детайли за плосък покрив | м2 | 40.15
36 | Доставка и монтаж растерен окачен таван 600/600мм, система на монтаж с видима носеща конструкция и демонтируеми пана. Характеристики на паната: дебелина 15мм; Клас на строителният материал A2-s1, d0 по EN 13501-1; Звукопоглъщане EN ISO 354 αw = 0,20 по EN ISO 11654 NRC = 0,15 по ASTM C 423; Звукоизолация Dn,f,w = 34 dB по EN ISO 10848; Претеглен индекс на звукоизолация Rw = 21 dB no EN ISO 10140-2:2010; Влагоустойчивост до 95% относителна влажност на въздуха; Топлопроводимост λ = 0,052-0,057 W/mK по DIN 52612 | м2 | 1006.9
37 | Направа и монтаж на окачен таван изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12.5мм върху конструкция. Окачения таван представлява ивици които се монтират по контура на растерният окачен таван, както и около таванните вътрешни климатични тела. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | м2 | 152.15
38 | Боядисване с латексова боя бял цвят по окачени тавани от гипскартон | м2 | 152.15
39 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; граница на пожароустойчивост EI60 минути,изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 96.3
40 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 747.8
41 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 33.7
42 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 115
43 | Направа предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 127.4
44 | Направа предстенна обшивка по стени с граница на пожароустойчивост EI60, изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип DF 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 3.15
44а | Направа суха мазилка по стени, изпълнена еднослойно с плоскост тип А 12,5мм. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 89.55
45 | Направа зидария от керамични блокове с верикални кухини, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см€Зидарията е изпълнена с разтвор сертифициран за избраната система керамични блокове | м3 | 51.9
46 | Доставка и монтаж щурцове над отвори в зид с дебелина 25см, щурцовете са част от избраната система керамични блокове | мл | 11.4
47 | Направа облицовка по стени с гранитогресни плочи 60/30см, бял цвят, първо качество | м2 | 191
48 | Доставка и монтаж алуминиев винкел 20/10мм по ръбове фаянсова облицовка, цвят на профила"хром мат" монтиран съглсно детайл | мл | 31.5
49 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли (на височина 60см) с еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, нанесено в три слоя с обща дебелина 1мм. Включително полагане на уплътнителна лента на преходите между стена-стена и стена-под, маншет за сифони (ако не е комплект със сифона), и уплътнителен маншет при водоотводните тръби | м2 | 126.6
50 | Доставка и монтаж алуминиева ревизионна вратичка за мотиране във фаянсова облицовка, с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло | бр | 3
54 | Доставка и монтаж комплект държачи в бял цвят за ползване на тоалетната от хора с намалена подвижност | бр | 3
55 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 221/210см с вградени в нея два броя врати с размер 70/210см и три броя крайни и междинни преградни стени с размер 194/210см | бр | 3
56 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 175/210см с вградена в нея един брой врата с размер 70/210см | бр | 3
57 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 204.5
58 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 71.5
59 | Доставка имонтаж настилка в санитарни възли от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 68.55
60 | Доставка и монтаж двоен под съставен от плоскости от дървесна частица 38 мм с фабрично каширано алуминиево фолио от долната страна, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, монтирани върху прецизно регулируеми крачета H-210мм/ +/- 27мм/, кота готов под +250мм/, изработени от галванизирана и жълто хромирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация, с фабрично положено ламинатно HPL покритие | м2 | 900
61 | Доставка и монтаж мек перваз за двоен под с покритие от ламинат | мл | 544.4
62 | Изрязване на отвор за подова кутия в двоен под и апликиране капака на кутията с ламинат | бр | 97
63 | Доставка и монтаж настилка с гранитогрес с размер на плочите 120/120см, цвят бежов, първо качество | м2 | 180.95
64 | Доставка и монтаж первази за настилка от гранитогрес, цвят бежов, първо качество (первази към настилка с плочи 120/120см) | мл | 80
65 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по стълбища и стълбищни площадки, с циментов разтвор М300 | м2 | 42
66 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 42
68 | Направа и монтаж первази в стълбищна клетка от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 67.5
69 | Доставка и монтаж настилка по подове от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 22.5
70 | Направа и монтаж первази от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 21.4
71 | Доставка и монтаж интериорен алуминиев парапет с височина 90см, монтиран върху стълбището. Същият е съставен от: алуминиева ръкохватка от тръба Ф50мм; вертикални колони от тръба Ф40мм; хоризонтален пълнеж от три реда алуминиеви тръби Ф16мм, комплектован с необходимите държачи, лайстни, фланци, тапи, снадки и др. | мл | 37.7
72 | Доставка и монтаж метален стопер за врата в цвят хром мат | бр | 47
73 | Вътрешно работно скеле | м3 | 3350.65
74 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 924
75 | Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилката с размер 140/70/7,5см - вид "с оребрено килимче и стъргало", включително окрайчваща алуминиева рамка с височина 9см, | бр | 1
76 | Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайстни с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лайстните "хром мат" | мл | 11.1
77 | Доставка и монтаж шапка за парапет с широчина 24см изработена от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006 | мл | 7.2
78 | Направа настилка от дървен декинг(импегниран) , включително хидроизолация, подложни профили, завършващ профил и крепежи | м2 | 2.8
79 | Направа на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, включително и за мокри помещения | м2 | 899
80 | Направа гипсова шпакловка | м2 | 813.3
81 | Боядисване с латексова боя бял цвят по стени от гипскартон и върху гипсова шпакловка | м2 | 2112.05
82 | Доставка и монтаж топлоизолация от каменна вата с λ≤0.039W/mK и дебелина 10см между окачената фасада и бетоновите бордове | м2 | 132
Забележка: За всички санитарните възли с повече от една клетка, обособени с HPL, е предвидено в проекта по част архитектура, челната стена и двете странични стени на всяка клетка да са от текстолит, а с фаянс да се изпъли само задната стена в която е вградена структурата с тоалетното казанче
ПОДОБЕКТ 3 и 4 .УЧЕБЕН КОРПУС, ФОАЙЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПЛОЩИ
1 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, неостъклена, с размер 80/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата и пълнежа по RAL. Сигнатура 1 | бр | 5
2 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, неостъклена, с размер 90/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата и пълнежа по RAL. Сигнатура 2 | бр | 6
3 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 80/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 3 | бр | 4
4 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 90/210/15см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 4 | бр | 1
5 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 90/210/30см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 4 | бр | 2
6 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/210/30см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава сервизна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 5 | бр | 2
7 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/210/25см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 5 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/210/40см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер; три броя усилени панти с цвят "Хром мат" ; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 5 | бр | 8
9 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна алуминиева врата, неостъклена, с размер 75/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Цвят на вратата и пълнежа по RAL.Сигнатура 6 | бр | 1
10 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена MDF врата с размер 100/220/40см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер, с декоративни метални лайсни, които не са по цялата хоризонтала или вертикала на крилото, а завършват със заобляне; три броя усилени панти с цвят "Хром мат"; падащ праг; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 7 | бр | 1
11 | Доставка и монтаж двукрила, неостъклена MDF врата с размер 150(2х75)/220/40см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер, с декоративни метални лайсни, които не са по цялата хоризонтала или вертикала на крилото, а завършват със заобляне; на всяко крило три броя усилени панти с цвят "Хром мат"; падащ праг; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 8 | бр | 8
12 | Доставка и монтаж двукрила, неостъклена MDF врата с размер 180(2х90)/220/40см, отговаряща на следните изисквания: крило съставено от рамка от масивна дървесина и двустранна облицовка от листове HDF, пълнеж на крилото олекотено ПДЧ; профил на крилото- крило с прав фалц над перваза; каса права в комплект с прави первази; крайно покритие от CPL с дървесен фладер, с декоративни метални лайсни, които не са по цялата хоризонтала или вертикала на крилото, а завършват със заобляне; на всяко крило три броя усилени панти с цвят "Хром мат"; падащ праг; в комплект с брава секретна, дръжки и патрон цвят хром мат. Сигнатура 9 | бр | 2
13 | Доставка и монтаж интериорна остъклена, алуминиева витрина, неотваряема с граница на пожароустойчивост EI60минути, размер на витрината 360/310см. Сигнатура 10 | бр | 1
14 | Доставка и монтаж нтериорна остъклена, алуминиева витрина с вградена в нея двукрила врата и граница на пожароустойчивост EI 60минути, размер на витрината 413/310см, размер на вратата 150(2х75)/210см. Сигнатура 11 | бр | 1
15 | Доставка и монтаж интериорна остъклена, алуминиева витрина неотваряема с граница на пожароустойчивост EI60минути, размер на витрината 528/310см. Сигнатура 12 | бр | 1
16 | Доставка и монтаж интериорна ролетна врата с граница на пожароустойчивост EI 60минути, размер на вратата 153/210см. Сигнатура 13 | бр | 1
17 | Направа интериорно заграждение за обособяване на ветробран при вход, съставено от две алуминиеви витрини разположени под ъгъл 90° една спряма друга, изработени от алуминиеви профили с цвят по RAL остъклени с 10мм закалено стъкло. Първа витрина с размер 246/310см, втора витрина с вградена в нея двукрила врата, размер на втората витрина 428/310см, размер на вградената врата 200(2х100)/210см. Включително автомати за самозатваряне на вратите, брави, патрони и дръжки. Сигнатура 14 | бр | 1
18 | Направа интериорно заграждение за обособяване на ветробран при вход, съставено от две алуминиеви витрини разположени под ъгъл 90° една спряма друга, изработени от алуминиеви профили с цвят по RAL остъклени с 10мм закалено стъкло. Първа витрина с размер 246/310см, втора витрина с вградена в нея двукрила врата, размер на втората витрина 428/310см, размер на вградената врата 200(2х100)/210см. Включително автомати за самозатваряне на вратите, брави, патрони и дръжки. В комплект с вертикален профил за връзка с витрина 14. Сигнатура 15 | бр | 1
19 | Доставка и монтаж двукрила, неостъклена метална врата с размер 150(2х75)/210/15см, димоуплътена, EI60-S200, с крайно покритие от CPL с дървесен фладер в комплект с брава секретна, дръжки и патрон, цвят хром мат. Сигнатура 16 | бр | 1
20 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена, метална врата, с граница на пожароустойчивост EI 60минути, цвят по RAL, размер на вратата 100/210см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 17 | бр | 1
21 | Доставка и монтаж неотваряема витрина, изпълнена от обкантващ стягащ профил Wall connecting profile (WCP) 32х40мм с покриваща капачка(двустранно) от елоксиран алуминий и стягащи стъклото елементи(през 30 см) и остъкление от закалено стъкло с дебелина 10 мм. Размер на витрината 1411/330см, за социален кът. | бр | 1
22 | Доставка и монтаж еднокрил прозорец-отваряем на долна хоризонтална ос, цвят на профила по RAL, размер на прозореца 85/50см, в комплект с механизъм за отваряне на високи прозорци, Сигнатура П1, система ПВЦ профили в цвят по RAL, остъклени със стъклопакет със следните параметри: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 8
23 | Доставка и монтаж еднокрил прозорец-отваряем на долна хоризонтална ос, цвят на профила по RAL, размер на прозореца 90/50см, в комплект с механизъм за отваряне на високи прозорци, Сигнатура П2, система ПВЦ профили в цвят по RAL, остъклени със стъклопакет със следните параметри: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 12
24 | Доставка и монтаж фасадна плътна, топлоизолирана, метална врата с крайно покритие в цвят по RAL. Размер на вратата 100/210см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура В1 | бр | 5
25 | Доставка и монтаж люк за обездимяване по зададени параметри. Размер на люка 100/140см, сигнатура ДЛ2, сертифицирани съгласно БДС EN 12101-2: 2003-9 | бр | 7
26 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 234
27 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева врата интегрирана във фасадата, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, размер на вратата 200(2х100)/220см, в комплект с брава, патрон и дръжки. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 3
28 | Доставка и монтаж топлоизолирана алуминиева врата интегрирана във фасадата, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, размер на вратата 180(2х90)/220см, в комплект с брава, патрон и дръжки. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 1
29 | Доставка и монтаж на четирикрила, входна, автоматична, плъзгаща врата в комплект с оператор за автоматична врата, прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на цялото изделие Ud ≤ 1.4W/ (m²·K) , остъклена със стъклопакет с дебелина 28мм, сертифицирана за евакуационен изход, размер на вратата 200/220см | бр | 2
30 | Доставка и монтаж алуминиев кухненски шубер с размер 80/90см | бр | 1
31 | Доставка и монтаж алуминиев кухненски шубер с размер 120/90см | бр | 1
32 | Доставка и монтаж плот за шубер с размер 73/40см | бр | 1
33 | Доставка и монтаж плот за шубер с размер 195/40см | бр | 1
34 | Направа и монтаж на фасаден окачен таван с крайно покритие от един слой водоустойчиви циментови плоскости с дебелина 12.5мм. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане. Тавана се изпълнява от долната страна на стрехата на кота +4.75, както и над централният входа за комплекса | м2 | 132.3
35 | Доставка и монтаж топлоизолация от каменна вата с λ≤0.039W/mK с дебелина 15см, монтирана над окаченият таван от водоустойчиви циментови плоскости над централният вход за комплекса | м2 | 78.8
36 | Доставка и направа топлоизолация по фасади от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 10см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | м2 | 78.8
37 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по фасади състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 1091.4
38 | Доставка и направа топлоизолация по страници отвори с широчина до 20см от каменна вата с λ≤0.036W/mK и дебелина 5см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, лепило и шпакловка | мл | 19.2
39 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по страници отвори с широчина до 20см състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 5см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | мл | 195.4
40 | Доставка и полагане по цокъл на фасадна мозаечна мазилка с едрина 2мм , включително грундиране на основата с грунд | м2 | 101.6
41 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка, влачена структура с едрина 3мм и бял цвят, включително грундиране на основата с грунд | м2 | 1111.55
42 | Доставка и монтаж фасаден PVC профил за направа на връзка между дограма и топлоизолация | мл | 214.6
43 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа | мл | 113.25
44 | Доставка и монтаж PVC винкел със стъклофибърна мрежа, по ръбове на фасадна топлоизолация | мл | 176.5
45 | Направа облицовка върху фасадни кръгли колони изпълнена от композитен панел (тип сандвич) с обща дебелина 4мм, съставен от нетоксично полиетиленово ядро 3мм, надеждно фиксирано между финни алуминиеви листове, комбинация от два цвята по RAL, включително носеща скара | м2 | 14.3
46 | Направа зидария за бордове с газобетонови блокчета а обзиждане на ОВКИ отвори | м3 | 0.75
47 | Доставка и направа интегрирана топлоизолационна система по бордове състояща се от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа лепило и шпакловка | м2 | 133.3
48 | Доставка и полагане един пласт пароизолация по покрив | м2 | 2167.3
49 | Доставка и направа топлоизолация по покрив от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см | м2 | 2167.3
50 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 2167.3
51 | Доставка и монтаж топлоизолация от XPS полистирол за оформяне на отводнителни наклони покрив, с дебелина от 0 до 10см и следните характеристики: Якост на натиск: 300 kPa (30 t/m²); Пълзене при натиск: 130 kPa (13 t/m²); Коефициент на топлопроводимост λD: 0,036 W/(mK); Клас по реакция на огън: Е. | м3 | 86.2
52 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 2167.3
53 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 5см по покрив | м2 | 2167.3
54 | Доставка и монтаж геотекстил 500гр/кв.м за защита на хидроизолация | м2 | 2167.3
55 | Направа холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см | мл | 1784.45
56 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 1733.25
57 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална двупластова хидроизолация с дебелина на всеки пласт 1.5 mm, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 | м2 | 604
58 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 60см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 8.82
59 | Направа и монтаж шапки за борд с широчина 50см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | мл | 207.85
60 | Доставка и монтаж външен, висящ олук по наклона на покрива, изработен от поцинкована ламарина прахово боядисана в цвят по RAL | мл | 42.95
61 | Доставка и монтаж надолучна пола изработена от поцинкована ламарина прахово боядисана в цвят по RAL | мл | 42.95
62 | Доставка и монтаж подложка от сиви топлоизолационни плочи EPS от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства λ≤0.035W/mK и дебелина 10см, под ламаринени шапки на бордове, съгласно детайли за плосък покрив | м2 | 86.4
63 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви подпрозоречни дъски с широчина 25см прахово боядисани в цвят по RAL | мл | 36.8
64 | Доставка и монтаж интериорни алуминиеви подпрозоречни дъски с широчина 15см прахово боядисани в цвят по RAL | мл | 36.8
65 | Направа интериорна цилиндрична обшивка върху стоманобетонна колона с диаметър D=60см, изпълнена от композитен панел (тип сандвич) с обща дебелина 4мм, съставен от нетоксично полиетиленово ядро 3мм, надеждно фиксирано между финни алуминиеви листове. Цвят по RAL, включително оформяне на шлицове в обшивката и направа на носеща скара | м2 | 15.85
66 | Направа пожароустойчив окачен таван, с граница на пожароустойчивост EI60 минути, с крайно покритие от два слоя гипскартон тип DF с дебелина 15мм(2x15мм). Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане. Окачвачите и металната скара на тавана, трябва да са оразмерени да носят и акустичният таван в залата, тъй като неговата конструкция се монтира към конструкцията на пожароустойчивият таван. | м2 | 343.45
67 | Доставка и монтаж акустичен окачен таван от перфорирани гипсови плоскости съгласно EN 14190 (тип перфорация 8/15/20R) монтирани върху носеща конструкция, включително обработка на фугите | м2 | 815.5
68 | Доставка и монтаж растерен окачен таван 600/600мм, система на монтаж с видима носеща конструкция и демонтируеми пана. Характеристики на паната: дебелина 15мм; Клас на строителният материал A2-s1, d0 по EN 13501-1; Звукопоглъщане EN ISO 354 αw = 0,20 по EN ISO 11654 NRC = 0,15 по ASTM C 423; Звукоизолация Dn,f,w = 34 dB по EN ISO 10848; Претеглен индекс на звукоизолация Rw = 21 dB no EN ISO 10140-2:2010; Влагоустойчивост до 95% относителна влажност на въздуха; Топлопроводимост λ = 0,052-0,057 W/mK по DIN 52612 | м2 | 320.65
69 | Направа и монтаж на окачен таван изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12.5мм върху конструкция. Окачения таван представлява ивици която се монтират по контура на растерният окачен таван, както и около таванните вътрешни климатични тела. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | м2 | 121.8
70 | Направа и монтаж на борд за окачени тавани с височина 20см, изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху носеща конструкция. Борда представлява вертикална ивица с височина 20см, която се монтира по контура на окачен при прехода от по-ниско към по високо ниво. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | мл | 75.95
71 | Направа и монтаж на борд за акустичен и растерен окачени тавани с височина 30см, изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху носеща конструкция. Борда представлява вертикална ивица с височина 30см, която се монтира по контура на окачените тавани в аулата, при прехода от по-ниско към по високо ниво. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | мл | 261.6
72 | Направа и монтаж на борд за окачени тавани с височина 65см, изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху носеща конструкция. Борда представлява вертикална ивица с височина 65см, която се монтира по контура на окачените тавани в централното фоайе на кота 0.00, при прехода от окачен таван на кота +3.30 до дъно стоманобетонова плоча на кота +3.95. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | мл | 78.75
73 | Направа и монтаж на борд за окачени тавани с височина 35см, изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху носеща конструкция. Борда представлява вертикална ивица с височина 35см, която се монтира по контура на окачените тавани в централното фоайе на кота 0.00, при прехода от окачен таван на кота +3.30 до дъно стоманобетонова греда на кота +3.65. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | мл | 3.37
74 | Направа и монтаж на борд за окачени тавани с височина 95см, изпълнен с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху носеща конструкция. Борда представлява вертикална ивица с височина 95см, която се монтира по контура на окачените тавани в централното фоайе на кота 0.00, при прехода от окачен таван на кота +3.30 до дъно стоманобетонова греда на кота +4.25. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане | мл | 2.41
75 | Боядисване с латексова боя бял цвят по окачени тавани от гипскартон | м2 | 1085.7
76 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм и граница на пожароустойчивост EI60минути; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 33.75
77 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 171
78 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост от едната страна тип А 2х12,5 mm от другата страна тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 133.55
79 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 150мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост Тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 162.6
80 | Направа щендерна преградна стена с дебелина 100мм; изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно еднослойно гипсокартонена плоскост Тип Н 1х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги | м2 | 12.3
81 | Направа предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 253.05
82 | Направа предстенна обшивка по стени с висока сложност на изпълнение, с вградени декоративни шлицове(шлицовете са дадени в т.83 от тази сметка) , изградена от единична конструкция от метални профили CD/UD, на които вертикално е монтирана двуслойно гипсокартонена плоскост тип А 2х9,5 mm. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 78.9
83 | Направа на декоративни шлицове в предстенна обшивка с широчина 10см и дълбочина 15см (само в зоната на кръглите елементи от едната страна на шлицовете дълбочината е 25см, общо шлицовете с по голямата дълбочина са 9.8мл за двете пана). Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | мл | 81.35
84 | Боядисване с три цвята латексова боя, на декоративно пано с лого в аула | м2 | 112.4
85 | Направа " предстенна обшивка по стени изпълнена от конструкция от CD/UD метални профили закрепени към стената с директен окачвач и двуслойна облицовка първи пласт гипскартон тип А с дебелина 12.5мм, втори(горен) пласт перфорираната акустична гипсова плоскост съгласно EN 14190 (тип перфорация 8/15/20R)-за подобряване на акустичните свойства на помещението. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 284.5
86 | Боядисване с латексова боя бял цвят върху акустична облицовка | м2 | 284.5
87 | Направа предстенна обшивка по стени изградена от единична конструкция от метални профили CD/UD, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип А 2х12,5 mm. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 653.2
88 | Направа предстенна обшивка по стени изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип A 2х12,5 mm. . Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 214.6
89 | Направа зидария от керамични блокове с верикални кухини, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см€Зидарията е изпълнена с разтвор сертифициран за избраната система керамични блокове | м3 | 336.2
90 | Доставка и монтаж щурцове над отвори в зид с дебелина 25см, щурцовете са част от избраната система керамични блокове | мл | 160.5
91 | Доставка и монтаж на декоративни жалузи пред обездимителни люкове изработени от алуминиеви ламели, с растер през 80мм осово, цвят по RAL, монтирани въху вертикална алуминиева кутия 60х40мм. Височина на жалузите 150см | мл | 11
92 | Направа облицовка по стени с гранитогресни плочи с размер 60/30см, цвят бял, първо качество | м2 | 212.1
93 | Доставка и монтаж алуминиев винкел 20/10мм по ръбове фаянсова облицовка, цвят на профила"хром мат" монтиран съглсно детайл | мл | 42
94 | Направа облицовка с бели фаянсови плочи 20/20см по стени кухня и санитарни възли персонал кухня, първо качество | м2 | 122.3
95 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли (на височина 60см) с еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, нанесено в три слоя с обща дебелина 1мм. Включително полагане на уплътнителна лента на преходите между стена-стена и стена-под, маншет за сифони (ако не е комплект със сифона), и уплътнителен маншет при водоотводните тръби | м2 | 269.5
96 | Доставка и монтаж алуминиева ревизионна вратичка за мотиране във фаянсова облицовка, с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло | бр | 16
97 | Доставка и монтаж фаянсова преграда за писоари, цвят бял | бр | 5
98 | Доставка и монтаж комплект държачи в бял цвят за ползване на тоалетната от хора с намалена подвижност | бр | 2
99 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 205/210см с вградени в нея два броя врати с размер 70/210см и три броя междинни и крайни преградни стени с размер 170/210см | бр | 1
100 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 315/210см с вградени в нея три броя врати с размер 70/210см и четири броя междинни и крайни преградни стени с размер 170/210см | бр | 2
101 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 300/210см с вградени в нея три броя врати с размер 70/210см и четири броя междинни и крайни преградни стени с размер 170/210см | бр | 1
102 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки. Изпълнени от HPL с дебелина 12мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 410/210см с вградени в нея четири броя врати с размер 70/210см и пет броя междинни и крайни преградни стени с размер 170/210см | бр | 1
103 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 2171.7
104 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 182.4
105 | Направа саморазливна циментова замазка с дебелина до 5мм, съвместима с предлаганата настилка от линолеум и мокет | м2 | 904.55
106 | Доставка и монтаж настилка настилка от мокет | м2 | 407.5
107 | Доставка и монтаж первази на настилка от мокет | мл | 114.9
108 | Доставка и монтаж хомогенна настилка от линолеум антибактериален (дебелина 2мм, износоустоичивост клас 34-43; клас на горимост Bfl-s1), в количеството е предвидено задигане 10см по стени за первази. Включително полиране на настилката. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране и др. | м2 | 497.05
109 | Доставка и монтаж скрит РVC холкер с капаче за линолеум, комплексна доставка с настилката от линолеум | мл | 194.2
110 | Доставка имонтаж настилка в санитарни възли от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 113.8
111 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 291.5
112 | Направа и монтаж первази от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 269.3
113 | Направа настилка от мразоустойчив, нехлъзгащ се гранитогрес с размер 60/120см, първо качество | м2 | 97.5
114 | Направа первази от от мразоустойчиви гранитогесни плочи | мл | 7.55
115 | Доставка и монтаж настилка с гранитогрес с размер на плочите 120/120см, цвят бежов, първо качество | м2 | 1064.1
116 | Доставка и монтаж первази за настилка от гранитогрес(за настилка от плочи с размер 120/120см) | м2 | 209.4
117 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по стълбища и стълбищни площадки, с циментов разтвор М300 | м2 | 25
118 | Доставка и монтаж настилка по стълбища от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 25
120 | Направа и монтаж первази за стълбище от гранитогрес , цвят бежов, първо качество | мл | 24.5
121 | Доставка и монтаж интериорен парапет с височина 120см, изработен от вертикални алуминиеви колони монтирани осово през 100см , алуминиева ръкохватка D=60мм и пълнеж от пана закален триплекс 5/1/5мм с височина 100см, парапета е монтиран върху стълбището, изработка по приложен детайл | мл | 73.15
122 | Доставка и монтаж метален стопер за врата в цвят хром мат | бр | 20
123 | Вътрешно работно скеле | м3 | 3305.6
124 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 1042
125 | Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилката с размер 240/60/7,5см - вид "с оребрено килимче и стъргало", включително окрайчваща алуминиева рамка с височина 9см, | бр | 5
126 | Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайстни с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лайстните "хром мат" | мл | 24.6
127 | Доставка и монтаж подов профил за деформационна фуга с широчина 10см | мл | 20.7
128 | Доставка и монтаж стенен профил за деформационна фуга с широчина 10см | мл | 12.4
129 | Изработка на хоризонтална част на преподавателски подиум от двоен под, съставен от плоскости от дървесна частица 38 мм с фабрично каширано алуминиево фолио от долната страна, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, монтирани върху прецизно регулируеми крачета H-260мм/ +/- 27мм/, кота готов под +300мм/, изработени от галванизирана и жълто хромирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация, с фабрично положено ламинатно HPL покритие | м2 | 9.35
130 | Обличане чело на преподавателски подиум с ламинатно HPL покритие, с височина 30см | м2 | 2.45
131 | Изработка на хоризонтална част на стъпала в аудитория от двоен под, съставен от плоскости от дървесна частица 38 мм с фабрично каширано алуминиево фолио от долната страна, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, монтирани върху прецизно регулируеми крачета H-110мм/ +/- 27мм/, кота готов под +150мм/, изработени от галванизирана и жълто хромирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация, с фабрично положено ламинатно HPL покритие | м2 | 10.05
132 | Обличане чела на стъпала в аудитория с ламинатно HPL, с височина 15см | м2 | 6.7
133 | Направа на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, включително и за мокри помещения | м2 | 1921.4
134 | Направа гипсова шпакловка | м2 | 1746.2
135 | Боядисване с цветна латексова боя цвят по стени от гипскартон и върху гипсова шпакловка | м2 | 3209
136 | Направа рамка от латексова боя в бял цвят, около пано с декоративна мазилка, широчина на рамката 20см | м2 | 29.5
137 | Направа декоративно пано от мазилка с ефект "Травертин" | м2 | 81.1
138 | Доставка и монтаж стиропор с дебелина 10см в деформационна фуга между сгради | м2 | 19.15
139 | Доставка и монтаж стиропор с дебелина 30см в деформационна фуга между сгради | м3 | 29.4
140 | Доставка и монтаж стиропор с дебелина 35см в деформационна фуга между сгради | м3 | 5.5
141 | Доставка и монтаж топлоизолация от каменна вата с λ≤0.039W/mK и дебелина 10см между окачената фасада и бетоновите бордове | м2 | 21.8
Забележка: За всички санитарните възли с повече от една клетка, обособени с HPL, е предвидено в проекта по част архитектура, челната стена и двете странични стени на всяка клетка да са от текстолит, а с фаянс да се изпъли само задната стена в която е вградена структурата с тоалетното казанче
ПОДОБЕКТ 5.1.ОРАНЖЕРИЯ 1
1 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна бяла алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 80/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 1 | бр | 4
2 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна бяла алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 80/210см. В комплект със сервизна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 1 3 | бр | 3
3 | Доставка и монтаж душ кабина съставена от преден панел с размер 90/200см с вградена в него един брой врата с размер 65/200см, включително панти, държачи, стъкло 8 мм (закалено,кантирано, матирано), и дръжка | бр | 1
4 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна бяла алуминиева врата с пълнеж 1/3 от термопанел +2/3 остъкление, размер 90/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 2 | бр | 1
5 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна бяла алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 100/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки, Сигнатура 3 | бр | 4
6 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна бяла алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 120/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 4 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж комбинация от еднокрила, метална врата с бял цвят, неостъклена и еднокрил метален прозорец с бял цвят неотваряем. Размер на вратата 90/210см, размер на прозореца 150/150см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 5 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж двукрила, интериорна, бяла, алуминиева врата с пълнеж от термопанел и размер 200(2х100)/250см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 6 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж двукрила, интериорна, бяла, алуминиева врата с пълнеж от термопанел, граница на пожароустойчивост EI 60 и размер 200(2х100)/250см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 7 | бр | 1
10 | Доставка и монтаж еднокрила интериорна, неостъклена, бяла, метална врата с размер 90/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 8 | бр | 1
11 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец остъклен с двоен стъклопакет, размер на прозореца 150/150см, отваряема двуосно част с размер 75/150см. Сигнатура 9, система профили -алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL, остъкление от стъклопакет със следните параметри: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 2
12 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец остъклен с двоен стъклопакет, размер на прозореца 250/100см, отваряема двуосно част с размер 100/100см. Сигнатура 10, система профили -алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL, остъкление от стъклопакет със следните параметри: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 2
13 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец остъклен с двоен стъклопакет, размер на прозореца 300/150см, отваряема двуосно част с размер 100/150см. Сигнатура 11, система профили -алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL, остъкление от стъклопакет със следните параметри: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 1
14 | Доставка и монтаж фасадна, неостъклена, метална, еднокрила врата с бял цвят и размер 90/210см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 12 | бр | 2
15 | Доставка и монтаж фасадна, неостъклена, метална, двукрила врата с бял цвят и размер 200(2х100)/250см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 13 | бр | 2
16 | Доставка и монтаж фасадна, неостъклена, метална, двукрила врата с бял цвят и размер 250(2х125)/250см. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. Сигнатура 14 | бр | 1
17 | Доставка и монтаж топлоизолирана секционна врата в комплект с ел.задвижване и вграден евакуационен изход , размер на вратата 260/300см, размер на евакуационният изход 90/220см. Сигнатура 15 и 16. Характеристики на вратата: Коефициент на топлоизолация 1,8 W / (m²*K) за монтираната врата; Коефициент на шумоизолация 24 dB; Водонепропускливост Клас 3 (70 Pa); Съпротивление срещу вятър Клас 3; Въздухопропускливост Клас 1; CE маркировка DIN EN 13241; Секции на вратата : двустенни стоманени ламели, изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина, с полиуретанова пяна, защита от прищипване на пръсти отвън и отвътре; със стоманени крайни винкели; С подово уплътнение, средни уплътнения и уплътнение на щурца от EPDM | бр | 3
18 | Доставка и монтаж топлоизолирана секционна врата с вграден евакуационен изход, с граница на пожароустойчивост EI 60минути, размер на вратата 260/300см, размер на евакуационният изход 90/200см. Сигнатура 17 | бр | 1
19 | Доставка монтаж алуминиева двукрила топлоизолирана врата, интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, размер на вратата 200(2х100)/250см, в комплект с обков. Сигнатура ВМ3,4,5,6,7 и 8. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 10
20 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет- вътрешни прегради между оранжерии. Сигнатура ВМ2,3,4,5,6,7 и 8. Параметри на окачената фасада : окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 884.3
21 | Доставка и монтаж алуминиева топлоизолирана покривна система остъклена със стъклопакет- покриви на оранжерии.Сигнатура ПМ1. Параметри на покривната система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 1600.7
22 | Доставка и монтаж покривни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с ел.задвижване и с насекомозащитни мрежи с размер 55меша, с размер 80/190см остъклени с двоен стъклопакет. Сигнатура ПМ1. Параметри на покривната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 84%; Соларен фактор (Solar factor g): 68%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 1,1 [W/(m2xK)] | бр | 80
23 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Сигнатура, ФМ1,2,3,4. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 432.1
24 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с размер 90/180см; остъкление двоен стъклопакет; с ел.задвижване и с насекомозащитни мрежи с размер 55меша. Сигнатура ФМ1,2,3,4. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 84%; Соларен фактор (Solar factor g): 68%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 1,1 [W/(m2xK)] | бр | 45
25 | Доставка и монтаж седящ метален улук изработен по детайл | мл | 108.6
26 | Доставка и монтаж висящ улук изработен по детайл | мл | 108.6
27 | Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж от минерална вата, дебелина 10см, крайно покритие на панела в цвят по RAL. В цената следва да се калкулират всички необходими обкантващи профили за оформяне на: била, за връзки с улуци, за връзка с покривно и фасадно остъкляване, и др. | м2 | 247.5
28 | Доставка и монтаж по покрив на неръждаема заварена мрежа 30х30 мм - Ф3 мм, включително необходимите укрепващи профили от неръждаема стомана | м2 | 50.2
29а | Доставка и монтаж стенни термопанели с пълнеж от минерална вата, граница на пожароустойчивост EI60, дебелина 10см, крайно покритие на панела в цвят по RAL. Панелите са за вертикален монтаж. В цената следва да се калкулират всички необходими обкантващи профили: около дограми, по подове, за стени, по тавани и др. | м2 | 250.45
29 | Доставка и монтаж стенни термопанели с пълнеж от минерална вата, дебелина 10см, крайно покритие на панела в цвят по RAL. Панелите са за вертикален монтаж. В цената следва да се калкулират всички необходими обкантващи профили: около дограми, по подове, за стени, по тавани и др. | м2 | 498.2
30 | Доставка и монтаж таванни термопанели с пълнеж от минерална вата, дебелина 10см, крайно покритие на панела в цвят по RAL, включително окачвачи за монтаж към покривната конструкция. | м2 | 220.5
31 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 48
32 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 5
33 | Доставка имонтаж настилка в санитарни възли и офиси от гранитогрес с размер 30/60см , цвят бежов, първо качество | м2 | 53
34 | Доставка и монтаж первази от гранитогрес, цвят бежов, първо качество | мл | 71
35 | Направа предстенна обшивка по стени(за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна каменна вата с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне на ръбове и шпакловане на фуги | м2 | 5.35
36 | Направа облицовка по стени с гранитогресни плочи 60/30см, бял цвят, първо качество | м2 | 3.8
37 | Боядисване с латексова боя бял цвят по стени от гипскартон и върху гипсова шпакловка | м2 | 1.55
1.Площите на термопанелите са за готов завършен вид, без предвиден технологичен отпадък и др.
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5.2.ОРАНЖЕРИЯ 2
1 | Доставка и монтаж топлоизолирана секционна врата в комплект с ел.задвижване и вграден евакуационен изход , размер на вратата 260/300см, размер на евакуационният изход 90/220см. Сигнатура 15 и 16. Характеристики на вратата: Коефициент на топлоизолация 1,8 W / (m²*K) за монтираната врата; Коефициент на шумоизолация 24 dB; Водонепропускливост Клас 3 (70 Pa); Съпротивление срещу вятър Клас 3; Въздухопропускливост Клас 1; CE маркировка DIN EN 13241; Секции на вратата : двустенни стоманени ламели, изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина, с полиуретанова пяна, защита от прищипване на пръсти отвън и отвътре; със стоманени крайни винкели; С подово уплътнение, средни уплътнения и уплътнение на щурца от EPDM | бр | 4
2 | Доставка монтаж алуминиева двукрила топлоизолирана врата, интегрирана в окачената фасада, съставена от алуминиеви профили с прекъснат термомост и цвят по RAL остъклени с двоен стъклопакет, размер на вратата 200(2х100)/250см, в комплект с обков. Сигнатура ВМ3,4,5,6,7 и 8. Параметри на профилите: Въздухопроницаемост Клас 4; Водонепропускливост Клас E1500; Устойчивост на вятър Клас C5; Устойчивост против взлом RC2; Топлопреминаване Uf до 1,26 W/m2.K (за комбинация от рамка и каса) параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | бр | 12
3 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет- вътрешни прегради между оранжерии. Сигнатура ВМ2,3,4,5,6 и 7. Параметри на окачената фасада : окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 1134
4 | Доставка и монтаж алуминиева топлоизолирана покривна система остъклена със стъклопакет- покриви на оранжерии.Сигнатура ПМ1. Параметри на покривната система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 1858.6
5 | Доставка и монтаж покривни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с ел.задвижване и с насекомозащитни мрежи с размер 55меша, с размер 80/190см остъклени с двоен стъклопакет. Сигнатура ПМ1. Параметри на покривната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 84%; Соларен фактор (Solar factor g): 68%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 1,1 [W/(m2xK)] | бр | 96
6 | Доставка и монтаж алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада остъклена със стъклопакет. Сигнатура, ФМ1,2,3,4. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 45%; Соларен фактор (Solar factor g): 26%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 0.9 [W/(m2xK)] | м2 | 670.2
7 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви прозорци отварящ се навън на горна хоризонтална ос тип "Клапа", с размер 90/180см; остъкление двоен стъклопакет; с ел.задвижване и с насекомозащитни мрежи с размер 55меша. Сигнатура ФМ1,2,3,4. Параметри на фасадната алуминиева система: окачена фасадна система с вертикални и хоризонтални профили с широчина 50 mm; въздухопроницаемост: Клас AE; Водонепропускливост: Клас RE 900; Устойчивост на вятър: проектно натоварване – 1600 Pa, безопасно натоварване – 2400 Pa; Устойчивост на удар: Клас I5/E5; Топлопреминаване: Uf = 1,6 W/m2.K; Шумоизолация: Rw = 44 dB. Параметри на стъклопакета: Светло пропускливост(Light transmittance Tv): 84%; Соларен фактор (Solar factor g): 68%; Коефициент на топлопреминаване(Thermal transmittance Ug): 1,1 [W/(m2xK)] | бр | 72
8 | Доставка и монтаж седящ метален улук изработен по детайл | мл | 108.6
9 | Доставка и монтаж висящ улук изработен по детайл | мл | 108.6
10 | Доставка и монтаж стенни термопанели с пълнеж от минерална вата, дебелина 10см, крайно покритие на панела в цвят по RAL. Панелите са за вертикален монтаж. В цената следва да се калкулират всички необходими обкантващи профили- около дограми, по под, за стени, по тавани и др. | м2 | 23.7
Забележки:
1.Площите на термопанелите са за готов завършен вид, без предвиден технологичен отпадък и др.
№ | Наименование СМР | мярка | к-во
ПОДОБЕКТ 8.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВОДНА ПЛОЩ
ОГРАДА
1 | Доставка и монтаж електрозаварени метални оградни пана с височина 200см, изработени от тел ф4.3мм, с отвори 50/150мм, горещо поцинковани и след това боядисани с PVC боя | мл | 722.6
2 | Доставка и монтаж входна метална врата с размер 105/210см, изработена от рамка (кутия50/50/3мм и винкел 50/50/4мм, общо 32,5кг-съгласно конструктивен проект) и пълнеж от елекрозаварено оградно пано. Вратата да бъде горещо поцинкована и след това боядисана с PVC боя. В комплект със секретна брава, патрон и дръжки. | бр | 1
3 | Доставка и монтаж покрив за вход в ограда, изпълнен от закалено триплекс стъкло 5/1/5мм(бяло/бяло) в комплект със стъклодържачи | м2 | 2
4 | Направа облицовка върху стоманобетонови колони на ограда изпълнена от композитен панел (тип сандвич) с обща дебелина 4мм, съставен от нетоксично полиетиленово ядро 3мм, надеждно фиксирано между финни алуминиеви листове, цвят по RAL, включително носеща скара | м2 | 5.3
5 | Доставка и монтаж пощенска кутия изработена от неръждаема ламарина с размер 30/12/40см | бр | 1
6 | Доставка и монтаж информационна табела за вход | бр | 1
ВОДНА ПЛОЩ
1 | Доставка и монтаж заварени мрежи за монтаж на каменна облицовка | м2 | 24.4
2 | Направа каменна облицовка с дебелина 1см по външни стени водна площ | м2 | 24.4
3 | Доставка и монтаж шапка за вертикална стена водна площ изработена от естествен камък с дебелина 2см, широчина на шапката 35см, изпълнена с двустранно заоблане | мл | 49.15
4 | Доставка и монтаж шапка от естествен камък с дебелина 2см за бетоново "Пънче D=180см", диаметър на шапката 190см. Шапката се изпълнява от няколко сегмента, които в монтиран вид образуват кръг с диаметър 190см. По целия външен контур на шапката има заобляне | бр | 2
5 | Доставка и монтаж шапка от естествен камък с дебелина 2см за бетоново "Пънче D=200см", диаметър на шапката 210см. Шапката се изпълнява от няколко сегмента, които в монтиран вид образуват кръг с диаметър 210см. По целия външен контур на шапката има заобляне | бр | 1
6 | Доставка и монтаж шапка от естествен камък с дебелина 2см за бетоново "Пънче D=260см", диаметър на шапката 270см. Шапката се изпълнява от няколко сегмента, които в монтиран вид образуват кръг с диаметър 270см. По целия външен контур на шапката има заобляне | бр | 1
7 | Направа мазана хидроизолация по дъно и стени водна площ | м2 | 159.2
8 | Направа изравнителна циментова замазка по дъно и стени водна площ | м2 | 133.7
9 | Направа облицовка със стъклокерамични плочи по дъно и стени водна площ | м2 | 133.7
10 | Доставка и монтаж метален обръч с D=220см изработен от неръждавейка, монтиран на 15см от стената на елемента ("Пънчето"). Обръча с D=220см се изпълнява от неръждаема тръба с D=5см захваната с 6броя неръждаеми дистанционери, всеки от които с дължина 15см, към стената на елемента | бр | 2
11 | Доставка и монтаж метален обръч с D=240см изработен от неръждавейка, монтиран на 15см от стената на елемента ("Пънчето"). Обръча с D=240см се изпълнява от неръждаема тръба с D=5см захваната с 6броя неръждаеми дистанционери, всеки от които с дължина 15см, към стената на елемента | бр | 1
12 | Доставка и монтаж метален обръч с D=300см изработен от неръждавейка, монтиран на 15см от стената на елемента ("Пънчето"). Обръча с D=300см се изпълнява от неръждаема тръба с D=5см захваната с 6броя неръждаеми дистанционери, всеки от които с дължина 15см, към стената на елемента | бр | 1
13 | Доставка и монтаж стоманено въже от неръждавейка D=16мм | мл | 92.5
14 | Доставка и монтаж обтегач в комплект с анкер- за захващане на стоманените въжета към стените | бр | 20
общо част Архитектура
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
1 | Доставка и полагане Проводник ПВ-А2 16мм2, жълто-зелен | мл | 800
2 | Доставка и полагане Проводник FTP 4х2х0,5мм2 | мл | 2800
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 2х1,5мм2 | мл | 80
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 2360
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 2100
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 3200
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х6мм2 | мл | 60
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х10мм2 | мл | 250
9 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 400
10 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 220
11 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х2,5мм2 | мл | 40
12 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х4мм2 | мл | 160
13 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 110
14 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х16мм2 | мл | 80
15 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х35мм2 | мл | 100
16 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 4х120мм2 | мл | 70
17 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х16мм2 | мл | 10
18 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х70мм2 | мл | 70
19 | Доставка и полагане Оптичен кабел сингъл мод 24 FO SM 9/125 | мл | 350
20 | Доставка и полагане Кабелна скара 400/50, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 130
21 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 13мм | мл | 500
22 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 2750
23 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 80
24 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 29мм | мл | 75
25 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 36мм | мл | 30
26 | Доставка и монтаж Поцинкована шина 40/4мм | мл | 20
27 | Доставка и монтаж Заземителна уредба комплект – R<10Ω | бр | 1
28 | Доставка и монтаж Заземителна уредба комплект – R<4Ω | бр | 1
29 | Доставка и монтаж Главна клема | бр | 1
30 | Доставка и монтаж Тсп.пом.1 – по разчетна схема | бр | 1
31 | Доставка и монтаж Тсп.пом.2 – по разчетна схема | бр | 1
32 | Доставка и монтаж Тмашинно – по разчетна схема | бр | 1
33 | Доставка и монтаж Тас. – комплектна доставка | бр | 1
34 | Доставка и монтаж Тдиспечерно– по разчетна схема | бр | 1
35 | Доставка и монтаж Твидео– по разчетна схема | бр | 1
36 | Доставка и монтаж Тсървър– по разчетна схема | бр | 1
37 | Доставка и монтаж Тмикроскоп – комплектна доставка | бр | 1
38 | Доставка и монтаж UPS 6kVA– комплектна доставка | бр | 1
39 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 4
40 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за открит монтаж, окомплектован с алуминиева рамка ОМ 600х600mm комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 5
41 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван, комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 2
42 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван | бр | 79
43 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 19
44 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 75W, IP-65 за открит монтаж | бр | 8
45 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 36W, IP-66 за открит монтаж | бр | 2
46 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, комбинирана с авариен акумулаторен блок | бр | 19
47 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 41
48 | Доставка и монтаж LED луна 13W, IP-65 за вграждане в окачен таван | бр | 28
49 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 27
50 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 20W, IP-65 за открит монтаж | бр | 1
51 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 40W, IP-65 за открит монтаж | бр | 3
52 | Доставка и монтаж Стенен аплик с LED осв.тяло– IP-20 | бр | 2
53 | Доставка и монтаж Ключ обикновен скрит – IP-20 | бр | 12
54 | Доставка и монтаж Ключ сериен скрит – ІР-20 | бр | 22
55 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен скрит – IP-20 | бр | 2
56 | Доставка и монтаж Ключ обикновен скрит – IP-44 | бр | 10
57 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен скрит – IP-44 | бр | 2
58 | Доставка и монтаж Пускова кнопка - IP-54 | бр | 1
59 | Доставка и монтаж Датчик за движение за вграждане в окачен таван 1000W MAX, 220V, 4.3A, IP41 | бр | 17
60 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20, за вграждане | бр | 120
61 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, за вграждане | бр | 23
62 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54, за вграждане | бр | 5
63 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен- IP-20-двоен, за вграждане | бр | 29
64 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 , за открит монтаж | бр | 46
65 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен- IP-20-двоен, за открит монтаж | бр | 8
66 | Доставка и монтаж Контакт неподвижен вграден монтаж 32A, 220V - IP-44 | бр | 5
67 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър, за вграждане | бр | 29
68 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър, за открит монтаж | бр | 8
69 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 210
70 | Доставка и монтаж Конзоли пластмасови кръгли | бр | 270
71 | Доставка и монтаж Метална конструкция за укрепване | кг | 260
72 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 2
73 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 2
74 | Направа връзки в разклонителни кутии | бр | 630
75 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 592
76 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
77 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба с 3броя спирки и горно машинно помещение. Асансьора е със следните параметри: тип на асансьора-товаропътнически хидравличен; полезен товар 1500кг; големина на хода 8,4м; спирки-3броя; скорост 0,63м/сек.; врати на кабината -автоматични; шахтови врати-автоматични; шахта с размер 290/210см; задвижване-хидравлично; вид на тока-променлив 50Hz; напрежение 380/220V, оборудване стандартно | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.2.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - ЛАБОРАТОРИИ
1 | Доставка и полагане Проводник ПВ-А2 16мм2, жълто-зелен | мл | 800
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 2х1,5мм2 | мл | 30
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 2000
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 2000
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 3000
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 300
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 80
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х2,5мм2 | мл | 70
9 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 160
10 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 35
11 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х25мм2 | мл | 35
12 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х35мм2 | мл | 5
13 | Доставка и полагане Кабел FTP 4х2х0,5мм², cat.7 | мл | 2200
14 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 13мм | мл | 100
15 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 2200
16 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 400
17 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 29мм | мл | 30
18 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 36мм | мл | 30
19 | Доставка и монтаж Поцинкована шина 40/4мм | мл | 10
20 | Доставка и монтаж Перфорирана кабелна скара 400/50мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 110
21 | Доставка и монтаж Перфорирана кабелна скара 400/100мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 55
22 | Доставка и монтаж Дребна стоманена конструкция за скара | кг | 330
23 | Доставка и монтаж Заземителна уредба комплект – R<10Ω | бр | 1
24 | Доставка и монтаж Главна клема | бр | 1
25 | Доставка и монтаж ГРТ-2 – по разчетна схема | бр | 1
26 | Доставка и монтаж Тлаборатории 1 – по разчетна схема | бр | 1
27 | Доставка и монтаж Тлаборатории 2 – по разчетна схема | бр | 1
28 | Доставка и монтаж Тлаборатории 3 – по разчетна схема | бр | 1
29 | Доставка и монтаж Тмашинно – по разчетна схема | бр | 1
30 | Доставка и монтаж Тас. – комплектна доставка | бр | 1
31 | Доставка и монтаж АВР табло 250A– комплектна доставка | бр | 1
32 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 3
33 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за открит монтаж, окомплектован с алуминиева рамка ОМ 600х600mm комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 3
34 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван, комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 1
35 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван | бр | 120
36 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 5
37 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, комбинирана с авариен акумулаторен блок | бр | 18
38 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 43
39 | Доставка и монтаж LED луна 13W, IP-65 за вграждане в окачен таван | бр | 10
40 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 25
41 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 20W, IP-65 за открит монтаж | бр | 1
42 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 40W, IP-65 за открит монтаж | бр | 3
43 | Доставка и монтаж Стенен аплик с LED осв.тяло– IP-20 | бр | 1
44 | Доставка и монтаж Ключ сериен скрит – ІР-20 | бр | 15
45 | Доставка и монтаж Ключ обикновен скрит – IP-44 | бр | 5
46 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен скрит – IP-44 | бр | 2
47 | Доставка и монтаж Датчик за движение за вграждане в окачен таван, 1000W MAX, 220V, 4.3A, IP41 | бр | 20
48 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20, за вграждане | бр | 51
49 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, за вграждане | бр | 81
50 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54, за вграждане | бр | 16
51 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен- IP-20-двоен, за вграждане | бр | 12
52 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, за открит монтаж | бр | 72
53 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен- IP-20-двоен, за открит монтаж | бр | 12
54 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър, за вграждане | бр | 12
55 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър, за открит монтаж | бр | 12
56 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 160
57 | Доставка и монтаж Конзоли пластмасови кръгли | бр | 200
58 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 480
59 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 1
60 | Направа връзки в разклонителни кутии | бр | 1
61 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 1158
62 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
63 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба с 3броя спирки и горно машинно помещение. Асансьора е със следните параметри: тип на асансьора-товаропътнически хидравличен; полезен товар 400кг; големина на хода 8,4м; спирки-3броя; скорост 0,63м/сек.; врати на кабината -автоматични; шахтови врати-автоматични; шахта с размер 170/190см; задвижване-хидравлично; вид на тока-променлив 50Hz; напрежение 380/220Vоборудване стандартно | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС
1 | Доставка и полагане Заземителен проводник ПВ-А2 16мм | мл | 480
2 | Доставка и полагане Кабел ТСВ/А/В 20x2x0.5/към RACK-5/ | мл | 290
3 | Доставка и полагане Кабел ТСВ/А/В 20x2x0.5/към RACK-1/ | мл | 150
4 | Доставка и полагане Кабел ТСВ/А/В 50x2x0.5/към RACK-1/ | мл | 150
5 | Доставка и полагане Кабел SFTP Cat.7 | мл | 5650
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 1150
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 350
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 650
9 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 1500
10 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 30
11 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 140
12 | Доставка и полагане Кабел САВТ 5х25мм2 | мл | 25
13 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 3х120+70мм2 | мл | 70
14 | Доставка и полагане Кабел HDMI | мл | 10
15 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 13мм | мл | 1100
16 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16мм | мл | 480
17 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 23мм | мл | 350
18 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 29мм | мл | 65
19 | Доставка и полагане Метален шлаух Ф18мм | мл | 760
20 | Доставка и полагане Поцинкована шина 40/4мм | мл | 20
21 | Доставка и полагане Затваряема каб.скара за монтажен под - 100/50мм, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 180
22 | Доставка и полагане Затваряема каб.скара за монтажен под - 300/50мм, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 160
23 | Доставка и полагане Разделител за каб.скара h=50мм | мл | 340
24 | Доставка и монтаж Главна клема | бр | 1
25 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<4Ω | бр | 1
26 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<10Ω | бр | 1
27 | Доставка и монтаж Тадм.1– по разчетна схема | бр | 1
28 | Доставка и монтаж Тадм.2 – по разчетна схема | бр | 1
29 | Доставка и монтаж Тадм.3– по разчетна схема | бр | 1
30 | Доставка и монтаж Тмашинно – по разчетна схема | бр | 1
30 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 40W, IP-65 за открит монтаж | бр | 3
31 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 20W, IP-65 за открит монтаж | бр | 1
32 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 1
33 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван | бр | 183
34 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 36
35 | Доставка и монтаж LED луна 13W, IP-65 за вграждане | бр | 24
36 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за открит монтаж, окомплектован с алуминиева рамка ОМ 600х600mm комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 3
37 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван, комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 1
38 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, комбинирана с авариен акумулаторен блок | бр | 22
39 | Доставка и монтаж Стенен аплик с LED осв.тяло– IP-20 | бр | 1
40 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 21
41 | Доставка и монтаж LED лента 200W/комплект със захр.блок/ | бр | 3
42 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко”, IP-20 | бр | 93
43 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0-тип "ШУКО" - IP-20, със заземителен щифт - компютърeн | бр | 25
44 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0-тип " Шуко ", IP-54 | бр | 4
45 | Доставка и монтаж Pop-up 6 стенна вертикално изкачаща кутия | бр | 1
46 | Доставка и монтаж Подова кутия 4 модула | бр | 98
47 | Доставка и монтаж Компютърен контакт,със зазем.щифт, за монтаж в под.кутия | бр | 196
48 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко”, за монтаж в подова кутия | бр | 98
49 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – IP-20 | бр | 2
50 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – IP-54 | бр | 1
51 | Доставка и монтаж Ключ сериен – IP-20 | бр | 25
52 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен – IP-54 | бр | 2
53 | Доставка и монтаж Датчик за движение за вграждане в окачен таван 1000W MAX, 220V, 4.3A, IP41 | бр | 18
54 | Доставка и монтаж Розетка - /тип RJ-45, cat.6/ –компютър | бр | 24
55 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ – телефон, компютър | бр | 1
56 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ – телефон, компютър за монтаж в подова кутия | бр | 98
57 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 6
58 | Доставка и монтаж Конзоли | бр | 180
59 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 150
60 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 2
61 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 2
62 | Направа връзки в разклонителни кутии | бр | 450
63 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 803
64 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
65 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба с 3броя спирки и горно машинно помещение. Асансьора е със следните параметри: тип на асансьора-товаропътнически хидравличен; полезен товар 400кг; големина на хода 8,4м; спирки-3броя; скорост 0,63м/сек.; врати на кабината -автоматични; шахтови врати-автоматични; шахта с размер 170/190см; задвижване-хидравлично; вид на тока-променлив 50Hz; напрежение 380/220Vоборудване стандартно | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 3 и 4 .УЧЕБЕН КОРПУС, ФОАЙЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПЛОЩИ
Количествена сметка РЕСТОРАНТ
1 | Доставка и полагане Кабел СВТ 2х1,5мм2 | мл | 15
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 350
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 165
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 280
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 80
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 80
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х2,5мм2 | мл | 70
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х4мм2 | мл | 55
9 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 80
10 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х50мм2 | мл | 75
11 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 320
12 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 80
13 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 50мм | мл | 65
14 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 16мм | мл | 635
15 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 20мм | мл | 135
16 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 50мм | мл | 15
17 | Доставка и монтаж Тресторант- по разчетна схема | бр | 1
18 | Доставка и монтаж Тбар-по разчетна схема | бр | 1
19 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 4
20 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж , в комплект с авариен блок | бр | 3
21 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 75W, IP-65 за открит монтаж | бр | 1
22 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 75W, IP-65 за монтаж на обтяжки | бр | 5
23 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 75W, IP-65 за монтаж на обтяжки , в комплект с авариен блок | бр | 1
24 | Доставка и монтаж LED луна 12W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 4
25 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 25
26 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, с авариен акумулаторен блок | бр | 8
27 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 9
28 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – ІР-20 | бр | 2
29 | Доставка и монтаж Ключ сериен – ІР-20 | бр | 2
30 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен – ІР-20 | бр | 2
31 | Доставка и монтаж Ключ обикновен– IP-44 | бр | 8
32 | Доставка и монтаж Ключ сериен – ІР-44 | бр | 5
33 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 | бр | 10
34 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 , открит монтаж | бр | 3
35 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, открит монтаж | бр | 1
36 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54 | бр | 17
37 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър | бр | 1
38 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 4
39 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 40
40 | Направа връзки в разклонителни кутии | бр | 120
41 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 182
42 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
Количествена сметка КАФЕНЕ
1 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 15
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 25
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 20
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х2,5мм2 | мл | 5
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х4мм2 | мл | 5
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 55
7 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 60
8 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 65
9 | Доставка и монтаж Ткафе-по разчетна схема | бр | 1
10 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 2
11 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – ІР-20 | бр | 1
12 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 , открит монтаж | бр | 3
13 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, открит монтаж | бр | 2
14 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54 | бр | 1
15 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър | бр | 1
16 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 10
17 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
Количествена сметка ЛЕКЦИОННИ ЗАЛИ 1,2,3,4
1 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 590
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 180
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 220
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 240
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х6мм2 | мл | 165
6 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 1230
7 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 165
8 | Доставка и монтаж Тзала-1 – по разчетна схема | бр | 1
9 | Доставка и монтаж Тзала-2 – по разчетна схема | бр | 1
10 | Доставка и монтаж Тзала-3 – по разчетна схема | бр | 1
11 | Доставка и монтаж Тзала-4 – по разчетна схема | бр | 1
12 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван | бр | 56
13 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван, комбиниран с авариен акумулаторен блок | бр | 16
14 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 8
15 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 24
16 | Доставка и монтаж Ключ сериен – ІР-20 | бр | 8
17 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 | бр | 24
18 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен | бр | 4
19 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –четворен | бр | 4
20 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт- червен цвят, компютърен-IP-20-двоен | бр | 8
21 | Доставка и монтаж Розетка - /тип RJ-45, cat.6/ компютър | бр | 4
22 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър | бр | 4
23 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 4
24 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 182
25 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
Количествена сметка АУДИТОРИЯ
1 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 450
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 80
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 140
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 105
5 | Доставка и полагане Кабел NHXCH-FE I80/E30 5х4мм2 | мл | 50
6 | Доставка и полагане Кабел NHXCH-FE I80/E30 5х10мм2 | мл | 20
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 30
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х16мм2 | мл | 20
9 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 775
10 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 23мм | мл | 70
11 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 29мм | мл | 50
12 | Доставка и монтаж Таудитория– по разчетна схема | бр | 1
13 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 118
14 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, комбинирана с авариен акумулаторен блок | бр | 12
15 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 7
16 | Доставка и монтаж Табло у-ние осветлeние с 5бр. ключ обикновен | бр | 1
17 | Доставка и монтаж Мини-колона с розетки : -2бр.контакт 2х16+0-тип "ШУКО"-IP-20/клик-монтаж/ ; -2бр.контакт 2х16+0-тип "ШУКО"-IP-20,със заземителен щифт/клик-монтаж/; -3бр.розетки тип RJ-45, cat.6/клик- монтаж/ | бр | 1
18 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 | бр | 8
19 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен | бр | 2
20 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт- червен цвят, компютърен IP-20, двоен | бр | 2
21 | Доставка и монтаж Розетка - /тип RJ-45, cat.6/ компютър | бр | 1
22 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 2
23 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 188
24 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
Количествена сметка ОБЩИ ЧАСТИ
1 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 1950
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 420
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 645
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 415
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х6мм2 | мл | 70
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 65
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х35мм2 | мл | 25
8 | Доставка и полагане Кабел САВТ 5х95мм2 | мл | 30
9 | Доставка и полагане Поцинкована шина 40/4 | мл | 5
10 | Доставка и монтаж ГРТ-3 – по разчетна схема | бр | 1
11 | Доставка и монтаж Т-АВР 63А – комплектна доставка | бр | 1
12 | Доставка и монтаж Ттехн. – по разчетна схема | бр | 1
13 | Доставка и монтаж Тетаж-1 – по разчетна схема | бр | 1
14 | Доставка и монтаж Тетаж-2 – по разчетна схема | бр | 1
15 | Доставка и монтаж Тсоц.кът – по разчетна схема | бр | 1
16 | Доставка и монтаж Главна клема | бр | 1
17 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<10Ω | бр | 1
18 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф 16мм | бр | 3320
19 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф 23мм | бр | 215
20 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф 36мм | бр | 25
21 | Доставка и монтаж LED лента 100W, IP-44 | мл | 3.7
22 | Доставка и монтаж LED лента 200W, IP-44 | мл | 6.5
23 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 5
24 | Доставка и монтаж LED луна 13W, IP-65 за вграждане в окачен таван | бр | 28
25 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван | бр | 105
26 | Доставка и монтаж LED луна 20W, IP-44 за вграждане в окачен таван, комбинирана с авариен акумулаторен блок | бр | 43
27 | Доставка и монтаж LED висящо осв.тяло 5х15, IP-20 | бр | 5
28 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 20
29 | Доставка и монтаж Ключ обикновен – ІР-20 | бр | 1
30 | Доставка и монтаж Ключ сериен– ІР-20 | бр | 1
31 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен – ІР-44 | бр | 2
32 | Доставка и монтаж Датчик за движение за вграждане в окачен таван 1000W MAX, 220V, 4.3A, IP41 | бр | 21
33 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 | бр | 29
34 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт- червен цвят, компютърен-IP-20-двоен | бр | 2
35 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-44 | бр | 9
36 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър | бр | 2
37 | Доставка и монтаж Мини-колона с розетки : -2бр.контакт 2х16+0-тип "ШУКО"-IP-20/клик-монтаж/ ; -2бр.контакт 2х16+0-тип "ШУКО"-IP-20,със заземителен щифт/клик-монтаж/; -3бр.розетки тип RJ-45, cat.6/клик- монтаж/ | бр | 1
38 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 3
39 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 1094
40 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
41 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 1
42 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 1
СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
1 | Доставка и полагане Кабел FTP Cat.7 | мл | 2050
2 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16мм | мл | 300
3 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 23мм | мл | 1800
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВСOДТ
1 | Доставка и полагане Кабел тип NHXH-FE 180/E30 3х2,5мм2 | мл | 150
2 | Доставка и полагане Кабел J-H(St)H 4x2x0,8мм² | мл | 100
3 | Доставка и полагане Кабел J-Y(L)Y 2x0,5мм² | мл | 50
4 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16мм | мл | 300
5 | Доставка и монтаж Система за контрол на ВСOДТ | бр | 1
6 | Доставка и монтаж Авариен бутон | бр | 2
7 | Пуск на системата и обучение на персонала | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | количество
ПОДОБЕКТ 5.ОРАНЖЕРИИ
1 | Доставка и полагане Проводник ПВ-А2 16мм2, жълто-зелен | мл | 300
2 | Доставка и полагане Кабел СВТ 2х1,5мм2 | мл | 20
3 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 2650
4 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 3050
5 | Доставка и полагане Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 385
6 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 10
7 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 120
8 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х2,5мм2 | мл | 920
9 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х4мм2 | мл | 50
10 | Доставка и полагане Кабел СВТ 4х6мм2 | мл | 25
11 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 930
12 | Доставка и полагане Кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 20
13 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 5х50мм2 | мл | 130
14 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 4х95мм2 | мл | 25
15 | Доставка и полагане Кабел СAВТ 3х185+95мм2 | мл | 60
16 | Доставка и полагане Кабел FTP 4х2х0,5мм², cat.7 | мл | 450
17 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 16мм | мл | 280
18 | Доставка и полагане PVC гофрирана тръба Ф 100мм | мл | 20
19 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 20мм | мл | 350
20 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 32мм | мл | 25
21 | Доставка и полагане PVC гладка тръба Ф 50мм | мл | 25
22 | Доставка и полагане PVC кабелен канал 20/20мм | мл | 460
23 | Доставка и полагане PVC кабелен канал 40/20мм | мл | 360
24 | Доставка и полагане PVC кабелен канал 60/40мм | мл | 25
25 | Доставка и полагане PVC кабелен канал 80/40мм | мл | 110
26 | Доставка и полагане Поцинкована шина 40/4мм | мл | 50
27 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 600/110мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 125
28 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 400/60мм, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 10
29 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 300/60мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 25
30 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 150/60мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 100
31 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 100/60мм, двусекционна с разделител, в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 20
32 | Доставка и полагане Перфорирана кабелна скара 50/60мм , в комплект с необходимите аксесоари-снадки, ъгли и др. | мл | 20
33 | Заготовка и монтаж Дребна стоманена конструкция за скара | кг | 450
34 | Доставка и монтаж Заземителна уредба комплект – R<10Ω | бр | 4
35 | Доставка и монтаж Заземителна уредба комплект – R<4Ω | бр | 1
36 | Доставка и монтаж Главна клема | бр | 2
37 | Доставка и монтаж ГРТ, IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
38 | Доставка и монтаж Ттехн.,IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
39 | Доставка и монтаж Торанж.2, IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
40 | Доставка и монтаж Тсондаж, IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
41 | Доставка и монтаж Тсонд.клад., IP-65 – по разчетна схема | бр | 1
42 | Доставка и монтаж Тофис – по разчетна схема | бр | 1
43 | Доставка и монтаж ТС, IP-65– комплексна доставка | бр | 22
44 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 4
45 | Доставка и монтаж LED панел 40W(600/600), IP-44 за вграждане в ок.таван | бр | 6
46 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 50W, IP-65 за открит монтаж | бр | 17
47 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 75W, IP-65 за открит монтаж | бр | 18
48 | Доставка и монтаж LED евакуационно осветително тяло двустранно 6W/230V | бр | 12
49 | Доставка и монтаж Влагозащитен аплик с LED осв.тяло– IP-54 | бр | 8
50 | Доставка и монтаж Ключ обикновен открит – ІР-20 | бр | 1
51 | Доставка и монтаж Ключ сериен открит – ІР-20 | бр | 1
52 | Доставка и монтаж Ключ обикновен открит– IP-44 | бр | 7
53 | Доставка и монтаж Ключ сериен открит – ІР-44 | бр | 3
54 | Доставка и монтаж Ключ девиаторен открит– IP-44 | бр | 12
55 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20, открит монтаж | бр | 6
56 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-20 –двоен, открит монтаж | бр | 7
57 | Доставка и монтаж Контакт 2х16+0, тип “Шуко” – ІР-54, открит монтаж | бр | 14
58 | Доставка и монтаж Контакт 3Р+N+T, 16A, ІР-65, за открит монтаж | бр | 22
59 | Доставка и монтаж Контакт 2P+N, 16A, ІР-65, за открит монтаж | бр | 34
60 | Доставка и монтаж Kонтакт със заземителен щифт-червен цвят, компютърен-IP-20-двоен | бр | 7
61 | Доставка и монтаж Двойна розетка - /тип RJ-45, cat.6/ телефон+компютър, за открит монтаж | бр | 6
62 | Доставка и монтаж ПКОМ разклонителни кутии | бр | 80
63 | Заготовка и монтаж Метална конструкция | кг | 220
64 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 5
65 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 5
66 | Направа връзки в разклонителни кутии | бр | 240
67 | Прозвъняване и присъединяване на кабелни линии и трасета | бр | 377
68 | Комплект протоколи от електофизична лаборатория- за осветеност, зануляване, заземяване, за сработване на дефектно-токовите защити | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 8.ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
1 | Доставка и монтаж Кабел SFTP Cat.7 | мл | 600
2 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 12х1,5мм2 | мл | 50
3 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 150
4 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 600
5 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 14
6 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х6мм2 | мл | 180
7 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 4х4мм2 | мл | 15
8 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 4х6мм2 | мл | 150
9 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 4х10мм2 | мл | 15
10 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 5х1,5мм2 | мл | 600
11 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 5х4мм2 | мл | 370
12 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 960
13 | Доставка и монтаж Кабел СAВТ 4х95мм2 | мл | 240
14 | Доставка и монтаж Кабел СAВТ 3х185+95мм2 | мл | 650
15 | Доставка и монтаж Кабел СAВТ 4х185мм2 | мл | 1170
16 | Доставка и монтаж Кабел NHXCH-FE I80/E30 12х1,5мм2 | мл | 90
17 | Доставка и монтаж Кабел NHXCH-FE I80/E30 5х10мм2 | мл | 90
18 | Доставка и полагане в изкоп на PVC лента | мл | 1050
19 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф13мм | мл | 150
20 | Доставка и монтаж в изкоп на PVC тръба Ф50мм | мл | 2300
21 | Доставка и монтаж в изкоп на PVC тръба Ф110мм | мл | 2250
22 | Доставка и монтаж Влагозащитена кутия за Internet access point | бр | 6
23 | Доставка и монтаж Internet access point | бр | 6
24 | Доставка и монтаж КРШ-по разчетна схема | бр | 1
25 | Доставка и монтаж Касета площадково осветление-IP 54-по разчетна схема | бр | 1
26 | Доставка и монтаж Дизел агрегат 33kVA, обезшумен тип с кожух – комплексна доставка | бр | 1
27 | Доставка и монтаж Дизел агрегат 150kVA обезшумен тип с кожух – комплексна доставка | бр | 1
28 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<10Ω | бр | 3
29 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<20Ω | бр | 12
30 | Доставка и монтаж Поцинкована шина 40/4мм | мл | 20
31 | Доставка и полагане на бетон В15 за кожух | м3 | 85
32 | Направа шахта-кабелна, тухлена, зидана с бетонов капак 80/80/110см | бр | 15
33 | Доставка и монтаж LED прожектор за фасадно осветление 30W, IP-65 | бр | 37
34 | Доставка и монтаж Стойка за LED прожектор за фасадно осветление 30W | бр | 37
35 | Доставка и монтаж LED улично осв.тяло IP-66 | бр | 44
36 | Доставка и монтаж Стоманенотръбен стълб с обща височина 6,2м /5м над терен/, включително бетонов фундамент | бр | 22
37 | Доставка и монтаж Двойна рогатка за улично осв.тяло | бр | 22
38 | Засипване с пясък под, около и над ел.кабели | м3 | 60
41 | Направа на изкоп с размери 40/80cm с обратно зариване | мл | 650
42 | Направа на изкоп с размери 80/80cm с обратно зариване | мл | 60
43 | Направа на изкоп с размери 80/110cm с обратно зариване | мл | 340
МЪЛНИЕЗАЩИТНА УРЕДБА
1 | Доставка и монтаж Алуминиев проводник ALMgSi 0,5 Ф8мм по покриви и фасади, включително необходимите бетонови блокчета и фасадни държачи за укрепване | мл | 140
2 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф16 | мл | 80
3 | Доставка и монтаж Мачта за мълниеприемник с изпрев. действие Н=4,5м | бр | 1
4 | Доставка и монтаж Мачта за мълниеприемник с изпрев. действие H=6,5м | бр | 2
5 | Доставка и монтаж Мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60µs | бр | 3
6 | Доставка и монтаж Контролна кутия мълниезащита | бр | 6
7 | Доставка и монтаж Заземителна уредба, комплект – R<10Ω | бр | 6
8 | Проверка на връзка между заземител и заземявани елементи | бр | 6
9 | Проверка съпротивлението на заземител | бр | 6
№ | Наименование СМР | мярка | количество
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж Трудногорим кабел - GR3 2x1мм2 | мл | 3300
2 | Доставка и монтаж Кабел JY(St)Y 1х2x0,80мм 2 | мл | 10
3 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 20
4 | Доставка и монтаж Гофрирана РVC тръба Ф13мм | мл | 3000
5 | Доставка и монтаж Аналогов адресируем пожароизвестителeн контролeн панел с 2 кръга, 48 LED Zones с ESP протокол за конфедициалност на данните | бр | 1
6 | Доставка и монтаж Loop карта за добавяне на още 2 кръга | бр | 2
7 | Доставка и монтаж Токозахранващо устройство - 12V/12Ah | бр | 2
8 | Доставка и монтаж Основа за аналогов детектор, бяла | бр | 413
9 | Доставка и монтаж Основа с изолатор на късо съединение | бр | 3
10 | Доставка и монтаж Основа сирена с флаш лампа | бр | 3
11 | Доставка и монтаж Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор | бр | 3
12 | Доставка и монтаж Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединиение | бр | 403
13 | Доставка и монтаж Аналогово-aдресируем максимално диференциален температурен детектор с вграден изолатор на късо съединиение | бр | 10
14 | Доставка и монтаж Адресируема сирена | бр | 46
15 | Доставка и монтаж Стенна адресируема сирена с флаш лампа с червена кутия и червен светодиод в съовестие с EN 54-23 | бр | 9
16 | Доставка и монтаж Влагозащитен пакет за стенна сирена | бр | 9
17 | Доставка и монтаж Основа-изолатор на късо съединение (Червена) за сирени | бр | 55
18 | Доставка и монтаж Адресируем модул с релен изход-240V | бр | 23
19 | Доставка и монтаж Кутия подходяща за адресируем модул, размери: 150х110х77mm.IP55 | бр | 23
20 | Доставка и монтаж Ръчен пожароизвестител | бр | 41
21 | Доставка и монтаж Задна капачка за HCP-E(SCI), червена 32mm | бр | 41
22 | Доставка и монтаж Светлинен индикатор | бр | 192
23 | Подвързване и програмиране на системата, 72-часова проба, комисия за приемане от пожарната, обучение на персонала за работа с нея, доставка на сервизна експлоатационна документация | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | количество
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Доставка и монтаж Кабел FTP 4х2х0,5мм², cat.7 | мл | 3000
2 | Доставка и монтаж Кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 130
3 | Доставка и монтаж PVC гладка тръба Ф16мм | мл | 10
4 | Доставка и монтаж PVC канал 20/20мм | мл | 50
5 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф13мм | мл | 1500
6 | Доставка и монтаж Брониран оптичен кабел 4 влакна с две стоманени носещи въжета и една туба | мл | 130
7 | Доставка и монтаж Конектор FM45/s за директно (без инструмент) терминиране на кабели Cat.7а, Cat.7, Cat.6а, Cat.6, Cat.5E кабели, 500MHz и скорост на пренос на данни 10 Gigabit/s | бр | 1
8 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф50мм | мл | 500
9 | Доставка и монтаж Влагозащитена кутия за видео техника | бр | 1
10 | Доставка и монтаж 64-канален 4K мрежов рекордер/сървър NVR | бр | 1
11 | Доставка и монтаж Мегапикселова корпусна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 50м; 4.0 Мегапиксела | бр | 22
12 | Доставка и монтаж Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осв. с обхват до 30м; 4.0 Мегапиксела | бр | 37
13 | Доставка и монтаж Твърд диск 6000GB; 6Gb/s; 3.5''; 5900 RPM; 256MB cache | бр | 4
14 | Доставка и монтаж 43" FullHD LED професионален монитор; 1920x1080 | бр | 1
15 | Доставка и монтаж Стенна стойка за монитор | бр | 1
16 | Доставка и монтаж UPS 4000VA | бр | 1
17 | Доставка и монтаж UPS 2000VA | бр | 2
18 | Доставка и монтаж 10-портов PoE мрежов комутатор | бр | 1
19 | Доставка и монтаж Индустриален 10-портов PoE мрежов комутатор | бр | 1
20 | Доставка и монтаж 18-портов PoE мрежов комутатор | бр | 2
21 | Доставка и монтаж 28-портов PoE мрежов комутатор | бр | 1
22 | Доставка и монтаж Switch 10 Port, 8xGigabit, 2x SFP ports | бр | 1
23 | Доставка и монтаж 19" Комуникационен шкаф 26U 600/600мм серия Goldline/Cosmoline, височина: 1386мм, отваряеми заключващи се страници, товароносимост 600 кг.(без колела), предна врата със закалено стъкло | бр | 1
24 | Доставка и монтаж Медиа конвертор: 1 бр. RJ45 10/100/1000Mb,оптична част - едно влакно, едномодов, 155М, 20км конектор SC/PC, Tx1310nm/Rx1550nm, (Tx1550nm/Rx1310nm). Чипсет 113C, LFP функция, адаптер в комплекта | бр | 2
25 | Доставка и монтаж Вентилаторен блок с 2 вентилатора и термостат | бр | 1
26 | Доставка и монтаж 19“ Разклонител, 6 x 230 V тип Шуко с ключ и защита от пренапрежение с филтър | бр | 2
27 | Доставка и монтаж 19" Фиксиран рафт за шкаф с д: 600мм, товароносимост 50 кг. | бр | 2
28 | Доставка и монтаж SC пигтейл, OS2 9/125 μm (ITU-T G.652.D) 2м | бр | 6
29 | Доставка и монтаж Свързващ кабел (пач корда) STP екраниран Категория 6 LSOH (безхалогенна) изолация, 250MHz, скорост на пренос на данни 1 Gigabit/s, 1м, сив | бр | 12
30 | Подвързване и програмиране на системата, 72-часова проба, обучение на персонала за работа с нея, доставка на сервизна експлоатационна документация | бр | 1
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
1 | Доставка и монтаж Кабел SFTP 4х2х0,5мм², cat.7 | мл | 250
2 | Доставка и монтаж Конектор FM45/s за директно (без инструмент) терминиране на кабели Cat.7а, Cat.7, Cat.6а, Cat.6, Cat.5E кабели, 500MHz и скорост на пренос на данни 10 Gigabit/s | бр | 14
3 | Доставка и монтаж Кабел СБТ 3х2,5мм2 | мл | 130
4 | Доставка и монтаж Кабел СБТ 3х4мм2 | мл | 80
5 | Доставка и монтаж PVC канал 20/20мм | мл | 60
6 | Доставка и монтаж Кабел Elan 4х0.22мм² | мл | 130
7 | Доставка и монтаж Кабел Elan 8х0.22мм² | мл | 220
8 | Доставка и монтаж Кабел H03VV-F(ШВПЛ-Б) 2х0,75мм² | мл | 220
9 | Доставка и монтаж Кабел H03VV-F(ШВПЛ-Б) 2х1,5мм² | мл | 15
10 | Доставка и монтаж PVC гофрирана тръба Ф13мм | мл | 150
11 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф50мм | мл | 200
12 | Доставка и монтаж Контролер за 1 врата двустранно | бр | 5
13 | Доставка и монтаж Контролер за 2 врати двустранно | бр | 2
14 | Доставка и монтаж Контролер за 4 врати двустранно | бр | 2
15 | Доставка и монтаж Акумулатор 12V; 7Ah | бр | 9
16 | Доставка и монтаж Безконтактен четец за карти | бр | 17
17 | Доставка и монтаж Ел.насрещник | бр | 7
18 | Доставка и монтаж Авариен бутон | бр | 8
19 | Доставка и монтаж Сензорен, водоустойчив "Exit" бутон | бр | 1
20 | Доставка и монтаж Метална кутия с тесен профил за монтаж на "Exit" бутон | бр | 1
21 | Доставка и монтаж Бутон "Exit"-метален | бр | 7
22 | Доставка и монтаж Ел.магнит | бр | 1
23 | Доставка и монтаж Монтажна планка L-форма за магнит | бр | 1
24 | Доставка и монтаж Ел.магнит | бр | 10
25 | Доставка и монтаж Монтажна планка L-shape | бр | 10
26 | Доставка и монтаж Вандалоустойчив еднопостов лицев панел. Вградена камера с HD резолюция (1280x720@25 кад/сек), WDR, широкоъгълен обектив 120°, вградено IR осветление за нощна работа, вградени микрофон и говорител | бр | 3
27 | Доставка и монтаж Стойка за безконтактен четец и видеодомофон | бр | 2
28 | Доставка и монтаж Мониторен панел, 7“ Touch-Screen цветен дисплей | бр | 1
29 | Доставка и монтаж Стойка за бюро за мониторни панели | бр | 1
30 | Доставка и монтаж 10-портов PoE мрежов комутатор | бр | 1
31 | Доставка и монтаж Захранващ блок ,12V | бр | 2
32 | Доставка и монтаж Влагозащитена кутия 1 | бр | 1
33 | Доставка и монтаж Влагозащитена кутия 2 | бр | 1
34 | Доставка и монтаж Автоматична електро-механична бариера 4m | бр | 2
35 | Доставка и монтаж Радио приемник с променящи кодове, 2 канален | бр | 2
36 | Доставка и монтаж Четириканално дистанционно управление | бр | 2
37 | Доставка и монтаж Фотоклетки комплект | бр | 2
38 | Доставка и монтаж Стойка за фотоклетка | бр | 2
39 | Доставка и монтаж LED лента за рамо до 4м | бр | 2
40 | Доставка и монтаж Светлоотражателни стикери за бариера | бр | 2
41 | Подвързване и програмиране на системата, 72-часова проба, обучение на персонала за работа с нея, доставка на сервизна експлоатационна документация | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО АВАРИЙНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
1 | Доставка и монтаж Високоговорител за вграждане в таван 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x77.5мм, EN54-24; | бр. | 139
2 | Доставка и монтаж Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24; | бр. | 12
3 | Доставка и монтаж Озвучително тяло тип "line-array", 4x5"+12x1", 60/120/200W, 96dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 192° / 118°(H), 70° / 66°(V), Размер: 408x546x342мм, EN54-24; | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж Крепежни елементи за провесване на клъстер с озв. тела | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off EN54-16 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 4 усилвателя (1-зона – 1 у-л, 4 AB-зони или 3 AB-зони + стенбай у-л), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), EN54-16; | бр. | 3
9 | Доставка и монтаж Усилвателен модул за вграждане, 150W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16 | бр. | 9
10 | Доставка и монтаж Усилвателен модул за вграждане, 300W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16 | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 2300 W (31 V, 72,5 A, total DC power output), Peak output: 2780 W (29 V, 96 A, total DC power output), EN54-4; | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж Батерия 12V, 100 Ah, | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16; | бр. | 20
14 | Доставка и монтаж Монтажна кутия за модул EOL | бр. | 20
15 | Доставка и монтаж Рак-шкаф - 22 U - 650 х 1092 х 600 мм; | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж Планка дъно за рак-шкаф ; | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж Заключващ механизъм за фронтална вратичка; | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж Плексигласова фронтална вратичка - 22 U; | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж Вратичка гръб - 22 U; | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж Бланк панел - перфориран - 3U; | бр. | 3
21 | Доставка и монтаж Бланк панел - перфориран - 2U; | бр. | 2
22 | Доставка и монтаж на Аудио розетка 2 XLR | бр. | 7
23 | Доставка и монтаж на Гофрирана трудногорима тръба Ф16 | м. | 4420
24 | Доставка и монтаж на Кабел тип JY(L)Y 1х2x1.50 | м. | 3560
25 | Доставка и монтаж на Кабел тип JY(St)Y 4х2x0.80 | м. | 90
26 | Доставка и монтаж на Кабел тип ТЧП 2х0.22 | м. | 780
27 | Доставка и монтаж на заземителен проводник ПВ А2-16мм2 | м. | 10
28 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм | м. | 5
29 | Доставка и монтаж на заземителна уредба комплект R<4ома | бр. | 1
30 | Подвързване и програмиране на системата, 72-часова проба, обучение на персонала за работа с нея, доставка на сервизна експлоатационна документация | бр | 1
RACK-2
/Озвучаване Лекционна зала 1/
1 | Доставка и монтаж Цифров смесителен пулт 12 входа | бр | 2
2 | Доставка и монтаж UHF приемно предавателна система, тип - ръкохватка, с аксесоари за рак монтаж audio-technica | бр | 4
3 | Доставка и монтаж Централен конферентен модул с възможност за свързване на общо до 70 микрофонни станции (чрез две входни линии). Микрофонен вход, два AUX входа, изход за запис. Възможност за включване на външен тонкорегиращ модул или система за предотвратяване на обратна връзка - т.н. "микрофония". Селектор за максимален брой едновременно активирани микрофонни станции (1, 2, 4, 6). Функция за автоматично деактивиране на активните станции с времезадръжка (изкл., 20 сек., 40 сек.). Режим за тест на свързаните микрофонни станции. Размери -(W x H x D): 210х93х316mm | бр | 1
4 | Доставка и монтаж Председателска микрофонна станция. Ергономични бутони за активиране на станцията и за вземане приоритет над делегатски микрофонни станции. Вграден високоговорител с функция за автоматично изключване при активиране на станцията. Вградени изходи за слушалки и запис с възможност за регулиране на нивото. Светодиоден индикатор за моментното състояние. Контролен изход тип "отворен колектор" за мониторинг активноста на системата. | бр | 1
5 | Доставка и монтаж Делегатска микрофонна станция. Ергономичен бутон за активиране на станцията. Вграден високоговорител с функция за автоматично изключване при активиране на станцията. Вградени изходи за слушалки и запис с възможност за регулиране на нивото. | бр | 5
6 | Доставка и монтаж Микрофонно рамо тип "гъши врат" за станции. Висококачествен кондензаторен микрофонен капсул с честотен диапазин 100 Hz - 13,000 Hz, чувствителност -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa). Светлинен пръстен за индикация активноста на станцията. Обща дължина 518 мм. | бр | 6
7 | Доставка и монтаж Специализиран кабел с конектори за изнесена връзка на модули от конферентна система. Дължина 2м. | бр | 2
8 | Доставка и монтаж Специализиран кабел с конектори за изнесена връзка на модули от конферентна система. Дължина 10м. | бр | 2
9 | Доставка и монтаж Преносим кейс оборудване | бр | 1
10 | Доставка и монтаж Комплект за специализиран рак за монтаж оборудване с зключваема вратичка, в едно с необходимите бланк панели | бр | 1
11 | Доставка и монтаж Исталационен CD плеър c USB | бр | 2
12 | Доставка и монтаж Стойка микрофонна – триподнa | бр | 2
13 | Доставка и монтаж Стойка микрофонна за маса | бр | 2
14 | Доставка и монтаж Табло присъединително | бр | 3
15 | Доставка и монтаж Кабели, конектори и крепежи за подвързване на системата | к-т | 1
16 | Подвързване и програмиране на системата, 72-часова проба, обучение на персонала за работа с нея, доставка на сервизна експлоатационна документация | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА
ПОСТОЯННОТОКОВА ЧАСТ
1 | Доставка Фотоволтаичен панел с номинална мощност 260Wp | бр | 624
2 | Доставка Соларен кабел 1х6,00 мм2 | мл | 650
3 | Доставка Щекер тип МС4 6 мм2 | бр | 244
4 | Доставка Букса тип МС4 6 мм2 | бр | 208
5 | Доставка DC шалтер 2-полюсен, 30 A | бр | 26
ПРОМЕНЛИВОТОКОВА ЧАСТ
6 | Доставка Инвертор със следните характеристики: Вход (DC); Максимална мощност: 35 кВт; Максимален входен ток: 60 A; Диапазон на напрежението 200 V до 1000 V.; Ефективност: 98.20% | бр | 5
7 | Доставка Инвертор със следните характеристики: Вход (DC); Максимална мощност: 16,5 кВт; Максимален входен ток: 44 A; Диапазон на напрежението 200 V до 1000 V.; Ефективност: 98.30% | бр | 1
8 | Доставка Кабел тип NYY 5х10mm2 | мл | 190
9 | Доставка Кабел тип NYY 5х95mm2 | мл | 18
10 | Доставка PVC тръба с метална вложка Ф 40 mm | мл | 180
11 | Доставка Автоматичен прекъсвач 3р 20 A | бр | 1
12 | Доставка Автоматичен прекъсвач 3р 32 A | бр | 1
13 | Доставка Автоматичен прекъсвач 3р 63 A | бр | 5
14 | Доставка Автоматичен прекъсвач 3р 250 A | бр | 1
15 | Доставка Катоден отводител Un=400V; Uc=275V; Up=1,2kV; Imax: (8/20µs)40kA; In: (8/20µs)5kA | бр | 1
Монтажни работи
1 | Направа монтажна арматура за PVC тръба с метална вложка | мл | 180
2 | Полагане и изтегляне на соларен кабел | мл | 650
3 | Полагане и изтегляне на силов кабел | мл | 208
4 | Монтаж инвертори | бр | 6
5 | Прозвъняване на исталация | бр | 1
6 | Свързване фотоволтаични модули | бр | 624
7 | Монтаж разпределителна кутия | бр | 1
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ТРАФОПОСТ (БКТП) 2х800kVA
СМЕТКА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Монтаж на БКТП с размер на корпуса 645/250/275см. | бр | 1
2 | Монтаж на силов трансформатор 800 kVA - закрит монтаж | бр | 2
3 | Монтаж КРУ 24kV, схема TRT | бр | 1
4 | Монтаж на табло ТНН - по разчетна схема | бр | 2
5 | Изпитване на кабел 20 kV | бр | 1
6 | Изпитания на силов транформатор | бр | 2
7 | Доставка и монтаж на контролна клема | бр | 4
8 | Доставка и набиване заземителни колове от ъглово Fe 63/63/6 mm, L=2m | бр | 4
9 | Измерване на заземителен контур | бр | 1
10 | Доставка на осветително тяло 1х18W - ІР-44 | бр | 6
11 | Монтаж на осветителни тела | бр | 6
12 | Доставка изключвател при отваряне на врата - ІР-54 | бр | 6
13 | Монтаж изключвател при отваряне на врата - ІР-54 | бр | 6
14 | Доставка и монтаж на открита разклонителна кутия - противовлажна | бр | 6
15 | Направа суха разделка на кабел до 6 mm² | бр | 2
16 | Свързване на проводник до 2,5 mm² | бр | 21
17 | Направа на кабелна глава на NA2XS(F)2Y 1x50mm² - 20kV | бр | 18
18 | Свързване на проводник към съоръжение за кабел 20 kV | бр | 18
19 | Свързване на проводник към съоръжение с кабелни обувки 240mm² | бр | 56
20 | Монтаж блокировка за врата на трафокабина | бр | 2
21 | Доставка на кабел NA2XS(F)2Y 1x50mm² | мл | 10
22 | Полагане на кабел NA2XS(F)2Y 1x50mm² свободно | мл | 10
19 | Доставка на проводник NYY-0 1x240mm² | мл | 24
19 | Полагане на проводник NYY-0 1x240mm² свободно | мл | 24
18 | Доставка гъвкав заземителен проводник HO7V-K-150mm² | мл | 5
19 | Полагане гъвкав заземителен проводник HO7V-K-150mm² открито | мл | 5
20 | Доставка гъвкав заземителен проводник HO7V-K-50mm² | мл | 20
21 | Полагане гъвкав заземителен проводник HO7V-K-50mm² открито | мл | 20
22 | Доставка гъвкав заземителен проводник HO7V-K-16mm² | мл | 10
23 | Полагане гъвкав заземителен проводник HO7V-K-16mm² | мл | 10
24 | Полагане шина поцинкована 40/4 в изкоп | мл | 35
25 | Полагане шина поцинкована 40/4 открито | мл | 15
26 | Доставка на кабел NYY 3x1,5 mm² | мл | 25
27 | Полагане кабел NYY 3x1,5 mm² открито | мл | 25
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | Доставка на БКТП с размер на корпуса 645/250/275см. | бр | 1
2 | Доставка силов Тр-тор маселен 20/0,4kV, 800kVA | бр | 2
3 | Доставка КРУ 24kV, схема TRT със следните параметри: Номинално напрежение до 24kV; Номинален ток на късо съединение до 25kA; Номинален изходящ ток: до 630A за кабелен отсек/до 200А за трансформатор; Номинален ток на шината до 630A;. | бр | 1
4 | Доставка блокировка за врата на трафокабина | бр | 2
5 | Доставка на табло ТНН1 - по разчетна схема | бр | 1
6 | Доставка на табло ТНН2 - по разчетна схема | бр | 1
ОБЗАВЕЖДАНЕ
1 | Пожарогасител с СО2 5кг | бр | 2
2 | Прахов пожарогасител 12 кг | бр | 2
3 | Комплект табелки с надписи по БХТПБ | бр | 1
4 | Очила предпазни | бр | 1
5 | Подвижно заземление - Cu 95 mm² | бр | 1
СМЕТКА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ - СЕКТОР ЕР Юг
1 | Доставка КРУ 24kV, схема RRMR със следните параметри: Номинално напрежение до 24kV; Номинален ток на късо съединение до 25kA; Номинален изходящ ток: до 630A за кабелен отсек/до 200А за трансформатор; Номинален ток на шината до 630A;. | бр | 1
2 | Монтаж КРУ 24kV, схема RRMR | бр | 1
общо част ЕЛЕКТРО
ЧАСТ ВИК
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | мл | 160
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | мл | 140
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 топла вода | мл | 15
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 26
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 20
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 172
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода | мл | 172
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 25
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 15
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода | мл | 35
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 50
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода | мл | 25
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка топла вода | мл | 40
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби 2"- студена вода, боядисан по RAL съгласно Наредба N Iз-1971,2377 | мл | 110
5 | Доставка и монтаж обсадна тръба Ф63 | мл | 10
7 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | мл | 320
8 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 410
9 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 100
10 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 65
10 | Доставка и монтаж топлоизолация 20mm за тръби 2" | мл | 110
11 | Доставка и монтаж компенсатор 2" - студена вода | бр | 4
12 | Доставка и монтаж компенсатор ф40 - топла вода | бр | 3
13 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - топла вода | бр | 1
14 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - топла вода цирк.мрежа | бр | 3
15 | Доставка и монтаж компенсатор ф25 - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
12 | Доставка и монтаж автоматичен въздушник 3/4" - студена вода | бр | 2
13 | Доставка и монтаж автоматичен въздушник 3/4" - топла вода | бр | 1
13 | Доставка и монтаж пожарен кран ∅2" в касета 50/50/20 /20m.шлаух/ | к-т | 7
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода с изпускател | бр | 3
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" - студена вода | бр | 2
15 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 1
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" -топла вода | бр | 5
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 48
17 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода | бр | 39
17 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода | бр | 3
18 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода канелка | бр | 16
19 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - топла вода цирк.мрежа | бр | 2
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода | бр | 15
15 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - топла вода | бр | 13
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
17 | Доставка и монтаж възвратен клапан 3/4" - студена вода | бр | 7
18 | Доставка и монтаж възвратен клапан 1/2" - студена вода | бр | 3
19 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче структурна система | бр | 11
20 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар | бр | 4
23 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр | 11
24 | Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка | бр | 2
25 | Доставка и монтаж смесител стоящ за аусгус | бр | 25
25 | Доставка и монтаж клозетни казанчета- комплексна доставка с тоалетните чинии | бр | 0
35 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" миялна машина | бр | 4
36 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" перална машина | бр | 1
37 | Доставка и монтаж възвратна клапа 3/4" миялна машина | бр | 4
38 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1/2" перална машина | бр | 1
28 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр | 38
29 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | бр | 0
30 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
31 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Условно чисти води-конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | мл | 235
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | мл | 15
3 | Доставка и монтаж противомирисен сифон Ф32 за вграждане с фасонна част | бр | 32
Битова и дъждовна канализация
1 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 45
2 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф75 | мл | 2
3 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 205
4 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС-U тръби Ф100 | мл | 8
5 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф50 безшумни | мл | 80
6 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф75 безшумни | мл | 50
7 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф110 безшумни | мл | 130
8 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф110 SN8 | мл | 90
9 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф160 безшумни | мл | 103
10 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф200 безшумни | мл | 75
11 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
12 | Доставка и монтаж подов сифон Q=0.43l/s | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=6l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=10.7l/s с битумен маншет; DN110, с долно оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр. | 12
15 | Доставка и монтаж авариен водоприемник с преливен ръб 55мм Q=15.9l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител,с подгряване | бр. | 12
16 | Доставка и монтаж авариен барбакан с маншет DN110 | бр. | 5
17 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф100 | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф75 | бр. | 4
19 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр. | 45
20 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф200 | бр. | 5
22 | Направа и обработка на отвор DN400 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN400 | к-т | 1
23 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф75 | бр. | 2
24 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр. | 11
25 | Доставка и монтаж ВК DN50, за верткален монтаж | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж подов сифон Q=5.5l/s; DN110, INOX | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж РШ 80/80/104 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
28 | Доставка и монтаж РШ 80/80/115 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
29 | Доставка и монтаж РШ 80/80/101 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
30 | Доставка и монтаж РШ 80/80/88 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
31 | Доставка и монтаж РШ 60/60/73 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
32 | Доставка и монтаж РШ 60/60/58 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
33 | Полупорцеланови тоалетни умивалници, с размер 55/45см, бял цвят в комплект със сифон хромиран луксозен 1 1/4" | бр. | 8
33а | Полупорцеланови тоалетни умивалници за хора с намалена подвижност, с размер 67/57см, бял цвят в комплект с вграден сифон | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж еднокоритен кухненски умивалник от неръждавейка с размер на коритото 40/40/19см, в комплект със сифон, повърхностна обработка микро лен, | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж аусгус вкл. сифон- включени в сметката по част технология | бр. | 0
36 | Доставка и монтаж стeнно тоалетно седало в комплект със структура за вграждане, капак от термопласт със забавено падане, двоен бутон в цвят хром-гланц | бр. | 6
36а | Доставка и монтаж конзолна тоалетна чиния за хора с намалена подвижност бяла, в комплект с тоалетна седалка с метални крепежи и структура за вграждане | бр. | 4
37 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачена канализация /шпилка, планка/ през 1.0м. | к-т | 1
38 | Промиване и изпитване на канализационна инсталация | к-т | 1
39 | Доставка и монтаж стенен писоар с горно открито водоподаване, в комплект с монтажна рамка, промивен кран и сифон | бр | 4
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.2.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - ЛАБОРАТОРИИ
Водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | мл | 95
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | мл | 85
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 топла вода | мл | 30
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 30
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 55
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 105
7 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода | мл | 85
8 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 50
9 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 46
10 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода | мл | 46
11 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 46
12 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка топла вода | мл | 41
13 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка топла вода цирк.мрежа | мл | 21
14 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка топла вода | мл | 21
15 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби 2"- студена вода, боядисан по RAL съгласно Наредба N Iз-1971,2377 | мл | 77
16 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби 3/4"- студена вода | мл | 9
17 | Доставка и монтаж обсадна тръба Ф40 | мл | 72
18 | Доставка и монтаж тръба PE-HD63 PN10 | мл | 1
19 | Направа и обработка на отвор DN100 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125 | мл | 1
20 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | мл | 235
21 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 309
22 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 138
23 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 62
24 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф50 | мл | 21
25 | Доставка и монтаж топлоизолация 20mm за тръби тръби 2" | мл | 77
26 | Доставка и монтаж компенсатор 2" - студена вода | бр | 2
27 | Доставка и монтаж компенсатор ф40 - топла вода | бр | 2
28 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - топла вода | бр | 2
29 | Доставка и монтаж пожарен кран ∅2" в касета 50/50/20 /20m.шлаух/ | к-т | 3
30 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода с изпускател | бр | 2
31 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | бр | 5
32 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - топла вода | бр | 1
33 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" -топла вода | бр | 2
34 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 6
35 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" -топла вода | бр | 4
36 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" -топла вода цирк.мрежа | бр | 2
37 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 35
38 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода | бр | 33
39 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода цирк.мрежа | бр | 7
40 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода | бр | 9
41 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода канелка | бр | 3
42 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - топла вода цирк.мрежа | бр | 2
43 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/2" с изпразнител - топла вода | бр | 1
44 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
45 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител - студена вода | бр | 3
46 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител - топла вода | бр | 1
47 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода | бр | 6
48 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - топла вода | бр | 4
49 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
50 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 4
51 | Доставка и монтаж възвратен клапан 2" - студена вода | бр | 1
52 | Доставка и монтаж възвратен клапан 3/4" - топла вода цирк.мрежа | бр | 2
53 | Доставка и монтаж регулиращ вентил 11/4" - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
54 | Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркулационна помпа Q=0,25l/s; H=4m; N=0,3kW с вкл.: ВК 3/4"- 2бр.; СК 3/4" - 3бр. | к-т | 1
55 | Доставка и монтаж на бойлер - 500l. с вкл. комплексна доставка; арматура и укрепване | к-т | 1
56 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче структурна система | бр | 10
57 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар | бр | 2
58 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр | 5
59 | Доставка и монтаж смесител стоящ за кухненска мивка/аусгус | бр | 18
60 | Доставка и монтаж клозетни казанчета- комплексна доставка с тоалетните чинии | бр | 0
61 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр | 23
62 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | бр | 0
63 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
64 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Условно чисти води-конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | мл | 160
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | мл | 15
3 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр | 15
Битова и дъждовна канализация
1 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 18
2 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 154
3 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС-U тръби Ф100 | мл | 8
4 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф50 безшумни | мл | 88
5 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф110 безшумни | мл | 109
6 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф110 SN8 | мл | 40
7 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф160 SN8 | мл | 26
8 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф160 безшумни | мл | 56
9 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РР тръби Ф200 безшумни | мл | 44
10 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
11 | Доставка и монтаж подов сифон Q=0.43l/s | бр | 5
12 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=10.7l/s с битумен маншет; DN110, с долно оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр | 5
13 | Доставка и монтаж авариен водоприемник с преливен ръб 55мм Q=15.9l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител,с подгряване | бр | 5
14 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=6l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр | 2
15 | Доставка и монтаж авариен барбакан с маншет DN110 | м | 5
16 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф100 | бр | 2
17 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50 | бр | 17
18 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр | 43
19 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр | 1
20 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф200 | бр | 3
21 | Направа и обработка на отвор DN400 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN400 | к-т | 1
22 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр | 9
23 | Доставка и монтаж подов сифон Q=5.5l/s; DN110, | бр | 1
24 | Доставка и монтаж РШ 80/80/86 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
25 | Доставка и монтаж РШ 80/80/100 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
26 | Доставка и монтаж РШ 80/80/116 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
27 | Полупорцеланови тоалетни умивалници, с размер 50/40см, бял цвят в комплект със сифон хромиран луксозен 1 1/4" | бр | 5
28 | Доставка и монтаж кухненска мивка /аусгус/ вкл. Сифон- включени в сметката по Технология | бр | 0
29 | Доставка и монтаж стeнно тоалетно седало в комплект със структура за вграждане, капак от термопласт със забавено падане, двоен бутон в цвят хром-гланц | бр | 10
30 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачена канализация /шпилка, планка/ през 1.0м. | к-т | 1
31 | Промиване и изпитване на канализационна инсталация | к-т | 1
32 | Доставка и монтаж стенен писоар с горно открито водоподаване, в комплект с монтажна рамка, промивен кран и сифон | бр | 2
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС
Водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | мл | 46
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | мл | 30
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 5
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 21
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 4
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби 2"- студена вода, боядисан по RAL съгласно Наредба N Iз-1971,2377 | мл | 68
7 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | мл | 76
8 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 26
9 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 4
10 | Доставка и монтаж топлоизолация 20mm за тръби 2" | мл | 68
11 | Доставка и монтаж компенсатор 2" - студена вода | бр | 2
12 | Доставка и монтаж автоматичен въздушник 3/4" - студена вода | бр | 2
13 | Доставка и монтаж пожарен кран ∅2" в касета 50/50/20 /20m.шлаух/ | к-т | 6
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | бр | 1
15 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 1
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител - студена вода | бр | 1
17 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 7
18 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода канелка | бр | 3
19 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче структурна система | бр | 12
20 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар | бр | 3
21 | Доставка, монтаж, арматура и укрепване на бойлер 15л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител | бр | 1
22 | Доставка, монтаж, арматура и укрепване на бойлер 50л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител | бр | 3
23 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр | 9
24 | Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка | бр | 1
25 | Доставка и монтаж клозетни казанчета- комплексна доставка с тоалетните чинии | бр | 0
26 | Направа и обработка на отвор DN150 за водопровод /сухотръбие/, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125 | бр | 1
27 | Доставка и полагане в готов изкоп от РЕ-HD тръби Ф63 PN 10 | мл | 2
28 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр | 10
29 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | бр | 0
30 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
31 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Условно чисти води-конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | мл | 205
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | мл | 5
3 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр | 18
Битова и дъждовна канализация
1 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 55
2 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф75 | мл | 5
3 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 65
4 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф160 | мл | 52
5 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф110 SN8 | мл | 12
6 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф160 SN8 | мл | 16
7 | Доставка и полагане в готов изкоп на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф200 SN8 | мл | 32
8 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
9 | Доставка и монтаж подов сифон Q=0.43l/s | бр | 12
10 | Доставка и монтаж водоприемник за тераса; Q=3.7l/s; с битумен маншет DN75 | бр | 2
11 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=14.1l/s с битумен маншет; DN160, с долнои оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр | 4
12 | Доставка и монтаж авариен водоприемник с преливен ръб 55мм Q=15.9l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител,с подгряване | бр | 4
13 | Доставка и монтаж авариен барбакан с маншет DN110 | мл | 4
14 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр | 8
15 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр | 12
16 | Направа и обработка на отвор DN250 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN250 | к-т | 2
17 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN300 | к-т | 4
18 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр. | 2
19 | Полупорцеланови тоалетни умивалници, с размер 55/45см, бял цвят в комплект със сифон хромиран луксозен 1 1/4" | бр. | 6
20 | Полупорцеланови тоалетни умивалници за хора с намалена подвижност, с размер 67/57см, бял цвят в комплект с вграден сифон | бр. | 3
21 | Доставка и монтаж еднокоритен кухненски умивалник от неръждавейка с размер на коритото 40/40/19см, в комплект със сифон, повърхностна обработка микро лен | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж стeнно тоалетно седало в комплект със структура за вграждане, капак от термопласт със забавено падане, двоен бутон в цвят хром-гланц | бр. | 9
23 | Доставка и монтаж конзолна тоалетна чиния за хора с намалена подвижност, в комплект с тоалетна седалка с метални крепежи и структура за вграждане | бр. | 3
24 | Доставка и монтаж стенен писоар с горно открито водоподаване, в комплект с монтажна рамка, промивен кран и сифон | бр | 3
25 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачена канализация /шпилка, планка/ през 1.0м. | к-т | 1
26 | Промиване и изпитване на канализационна инсталация | к-т | 1
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 3 и 4 .УЧЕБЕН КОРПУС, ФОАЙЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПЛОЩИ
Водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | мл | 120
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | мл | 115
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 топла вода | мл | 90
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 105
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 8
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 149
7 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода | мл | 127
8 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 12
9 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 60
10 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода | мл | 56
11 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка топла вода циркулационна мрежа | мл | 26
12 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка топла вода | мл | 25
13 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка топла вода цирк.мрежа | мл | 13
14 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка студена вода | мл | 3
15 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка топла вода цирк.мрежа | мл | 20
16 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф63 с Al вложка студена вода | мл | 20
17 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф63 с Al вложка топла вода | мл | 20
18 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби 2"- студена вода, боядисан по RAL съгласно Наредба N Iз-1971,2377 | мл | 210
19 | Доставка и монтаж тръба PE-HD63 PN10 | мл | 4
20 | Направа и обработка на отвор DN100 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125 | бр | 2
21 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | мл | 243
22 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 483
23 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 142
24 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 38
25 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф50 | мл | 23
26 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф63 | мл | 40
27 | Доставка и монтаж топлоизолация 20mm за тръби 2" | мл | 210
28 | Доставка и монтаж ПП яка DN100 за преминаване през стена REI 120 | бр | 6
29 | Доставка и монтаж компенсатор 2" - студена вода | бр | 5
30 | Доставка и монтаж компенсатор ф63 - студена вода | бр | 1
31 | Доставка и монтаж компенсатор ф40 - студена вода | бр | 2
32 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - студена вода | бр | 2
33 | Доставка и монтаж компенсатор ф25 - студена вода | бр | 1
34 | Доставка и монтаж компенсатор ф63 - топла вода | бр | 1
35 | Доставка и монтаж компенсатор ф50 - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
36 | Доставка и монтаж компенсатор ф40 - топла вода | бр | 2
37 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - топла вода | бр | 1
38 | Доставка и монтаж компенсатор ф25 - топла вода | бр | 1
39 | Доставка и монтаж компенсатор ф32 - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
40 | Доставка и монтаж компенсатор ф25 - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
41 | Доставка и монтаж пожарен кран ∅2" в касета 50/50/20 /20m.шлаух/ | к-т | 12
42 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода с изпускател | бр | 1
43 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | бр | 12
44 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/2" - студена вода | бр | 1
45 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - топла вода | бр | 1
46 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" -топла вода | бр | 1
47 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 5
48 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" -топла вода | бр | 4
49 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" -топла вода цирк.мрежа | бр | 6
50 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 14
51 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода | бр | 11
52 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода | бр | 7
53 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода канелка | бр | 5
54 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" с изпразнител - студена вода | бр | 4
55 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител - студена вода | бр | 3
56 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" с изпразнител - топла вода | бр | 1
57 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/2" с изпразнител - топла вода | бр | 1
58 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" с изпразнител - топла вода | бр | 1
59 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/2" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
60 | Доставка и монтаж спирателен кран 11/4" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
61 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - топла вода цирк.мрежа | бр | 1
62 | Доставка и монтаж възвратен клапан 2" - студена вода | бр | 1
63 | Доставка и монтаж възвратен клапан 11/2" - студена вода | бр | 1
64 | Доставка и монтаж възвратен клапан 3/4" - студена вода | бр | 5
65 | Доставка и монтаж възвратен клапан 1" - топла вода цирк.мрежа | бр | 4
66 | Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркулационна помпа Q=0,25l/s; H=4m; N=0,3kW с вкл.: ВК 1"- 2бр.; СК 1" - 3бр. | к-т | 2
67 | Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркулационна помпа Q=0,25l/s; H=4m; N=0,3kW с вкл.: ВК 3/4"- 2бр.; СК 3/4" - 3бр. | к-т | 1
68 | Доставка и монтаж на бойлер - 500l. с вкл. комплексна доставка; арматура и укрепване 9kW, с две серпентини, неръждаем | к-т | 1
69 | Доставка и монтаж на бойлер - 15l. с вкл. комплексна доставка; арматура и укрепване | к-т | 1
70 | Доставка и монтаж водомерен възел (контролен) за студена вода с дистанционно отчитане: възвратна клапа 3/4"; водомер клас "В" DN20 - 4m3/h, импулсен; хоризонтален; спирателен кран 3/4" | к-т | 1
71 | Доставка и монтаж водомерен възел (контролен) за студена вода с дистанционно отчитане: възвратна клапа 2"; водомер клас "В" DN40 - 16m3/h, импулсен; хоризонтален; спирателен кран 2" | к-т | 1
72 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче структурна система | бр | 19
73 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар | бр | 5
74 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр | 17
75 | Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка | бр | 15
76 | Доставка и монтаж клозетни казанчета- комплексна доставка с тоалетните чинии | бр | 0
77 | Доставка и монтаж смесител стенен за душ/вана в комплект с ръчен душ и тръбно стенно окачване | бр | 2
78 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" миялна машина | бр | 3
79 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" конвектомат | бр | 1
80 | Доставка и монтаж възвратна клапа 3/4" миялна машина | бр | 3
81 | Доставка и монтаж възвратна клапа 3/4" конвектомат | бр | 1
82 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр | 32
83 | Достава и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | бр | 4
84 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
85 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Канализация за конденз
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | мл | 230
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | мл | 21
3 | Доставка и монтаж на РVC-U тръби Ф80 за конденз | мл | 5
4 | Доставка и монтаж на РO Ф80 за BKK конденз | бр | 1
5 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр | 5
6 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф40 с фасонна част | бр | 35
Битова канализация-кухня
1 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 50
2 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 29
3 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф110 SN8 | мл | 30
4 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф160 SN8 | мл | 55
5 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
6 | Доставка и монтаж подов сифон INOX, DN110 | бр | 6
7 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр | 4
8 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр | 3
10 | Направа и обработка на отвор DN400 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300 | к-т | 1
11 | Доставка и монтаж РШ 80/80/112 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
Битова и дъждовна канализация
1 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 120
2 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 170
3 | Доставка и полагане на канализация в сгради от РVС тръби Ф160 | мл | 285
4 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф75 SN8 | мл | 15
5 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф110 SN8 | мл | 85
6 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф160 SN8 | мл | 265
7 | Доставка и полагане в готов изкоп (окачване) на канализация в сгради от тръби от дРVС Ф200 SN8 | мл | 100
8 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
9 | Доставка и монтаж подов сифон Q=0.43l/s | бр | 15
10 | Доставка и монтаж водоприемник покривна воронка Q=14.1l/s с битумен маншет; DN160, с долно оттичане, с листоуловител, с подгряване | бр | 27
11 | Доставка и монтаж авариен водоприемник с преливен ръб 55мм Q=15.9l/s с битумен маншет; DN110, със странично оттичане, с листоуловител,с подгряване | бр | 22
12 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр | 21
13 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр | 45
14 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф200 | бр | 2
15 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN300 | к-т | 4
16 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300 | к-т | 9
17 | Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110 | бр | 7
18 | Доставка и монтаж подов сифон Q=5.5l/s; DN110 | бр | 2
19 | Доставка и монтаж противовакуумна клапа DN110 | бр | 5
20 | Доставка и монтаж РШ 80/80/99 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
21 | Доставка и монтаж РШ 80/80/89херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
22 | Доставка и монтаж РШ 80/80/104 херметическа, капак за достъп 60x60см | к-т | 1
23 | Полупорцеланови тоалетни умивалници, с размер 55/45см, бял цвят в комплект със сифон хромиран луксозен 1 1/4" | бр | 15
23а | Полупорцеланови тоалетни умивалници за хора с намалена подвижност, с размер 67/57см, бял цвят в комплект с вграден сифон | бр | 2
21 | Доставка и монтаж двукоритен кухненски умивалник от неръждавейка с размер на коритото 83/48,5/17см, в комплект със сифон, повърхностна обработка микролен. Умивалниците в кухня към ресторант са включени към сметка по част Технология | бр. | 3
25 | Доставка и монтаж стeнно тоалетно седало в комплект със структура за вграждане, капак от термопласт със забавено падане, двоен бутон в цвят хром-гланц | бр | 17
25а | Доставка и монтаж конзолна тоалетна чиния за хора с намалена подвижност, в комплект с тоалетна седалка с метални крепежи и структура за вграждане | бр | 2
25б | Доставка и монтаж стенен писоар с горно открито водоподаване, в комплект с монтажна рамка, промивен кран и сифон | бр | 5
26 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачена канализация /шпилка, планка/ през 1.0м. | к-т | 1
27 | Промиване и изпитване на канализационна инсталация | к-т | 1
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5.1. ОРАНЖЕРИЯ 1
Сграден водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | мл | 12
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | мл | 12
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 14
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 топла вода | мл | 14
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 97
6 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода | мл | 97
7 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка циркулация | мл | 17
8 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 33
9 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 Al вложка топла вода | мл | 33
10 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 Al вложка циркулация | мл | 11
11 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода | мл | 11
12 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 Al вложка топла вода | мл | 11
13 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 Al вложка циркулация | мл | 27
14 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка топла вода | мл | 27
15 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка студена вода | мл | 27
16 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф63 с Al вложка студена вода | мл | 12
17 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | мл | 24
18 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 239
19 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 77
20 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 49
21 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф50 | мл | 54
22 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф63 | мл | 12
23 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | бр | 2
24 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - топла вода | бр | 1
25 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 1
26 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - топла вода | бр | 1
27 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/2" - студена вода | бр | 1
28 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/2" - топла вода | бр | 1
29 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4" - циркулационна вода | бр | 1
30 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 36
31 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода | бр | 31
32 | Доставка и монтаж регулиращ вентил 1 1/4" - циркулационна вода | бр | 1
33 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче - студена вода | бр | 2
34 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" канелка - студена вода | бр | 2
35 | Доставка и монтаж възвратна клапа 2" - студена вода | бр | 1
36 | Доставка и монтаж компенсатор Ф50 студена вода | бр | 1
37 | Доставка и монтаж компенсатор Ф50 топла вода | бр | 1
38 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 циркулация | бр | 1
39 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 студена вода | бр | 1
40 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 топла вода | бр | 1
41 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 циркулация | бр | 1
42 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 студена вода | бр | 1
43 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 топла вода | бр | 1
44 | Доставка и монтаж компенсатор Ф25 циркулация | бр | 1
45 | Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркулационна помпа Q=0,25l/s; H=4m; N=0,3kW с вкл.: ВК 3/4"- 2бр.; СК 3/4" - 3бр. | к-т | 1
46 | Доставка и монтаж на бойлер - 500l. с вкл. комплексна доставка; арматура и укрепване | к-т | 1
47 | Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка | бр | 2
48 | Доставка и монтаж смесител стоящ за аусгус | бр | 20
49 | Доставка и монтаж смесител стенен за душ/вана в комплект с ръчен душ и тръбно стенно окачване | бр | 2
50 | Доставка и монтаж тоалетно казанче- комплексна доставка с тоалетната чиния | бр | 0
51 | Направа и обработка на отвор DN150 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN150 | бр | 1
52 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр | 22
53 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 3/4'' - студена вода | бр | 1
54 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 3/4'' - топла вода | бр | 1
55 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1
56 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Поливен водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода | мл | 4
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 292
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 43
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода | мл | 12
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка студена вода | мл | 25
6 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 296
7 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 43
8 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 12
9 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф50 | мл | 25
10 | Доставка и монтаж спирателен кран 1 1/2" - студена вода | бр | 1
11 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1 1/2" - студена вода | бр | 1
12 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | бр | 4
13 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 40
14 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" за миене - студена вода | бр | 3
15 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" за миене с накрайник за пистолет- студена вода | бр | 3
16 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" за поливане с накрайник за пистолет- студена вода | бр | 30
17 | Доставка и монтаж компенсатор Ф50 студена вода | бр | 1
18 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 студена вода | бр | 1
19 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 студена вода | бр | 1
20 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1
20 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Условно чисти води-конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | мл | 345
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | мл | 25
3 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр | 14
4 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф40 с фасонна част | бр | 23
5 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр | 16
6 | Доставка и полагане/окачване в сгради на канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 | мл | 4
7 | Доставка и полагане/окачване на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 5
8 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50 | бр | 4
Сградна канализация
1 | Доставка и полагане/окачване на битова канализация в сгради от РVС тръби Ф50 | мл | 13
2 | Доставка и полагане/окачване на битова канализация (вкл. в.тр.) в сгради от РVС тръби Ф110 | мл | 27
3 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 | мл | 57
4 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради РVС-U Ф110 | мл | 2
5 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф160 SN8 | мл | 218
6 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф200 SN8 | мл | 53
7 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр | 29
8 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр | 5
9 | Доставка и монтаж ВК DN50 | бр | 16
10 | Направа и обработка на отвор DN400 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN400 | бр | 1
11 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300 | бр | 2
12 | Доставка и монтаж сифон DN50 | бр | 2
13 | Доставка и монтаж квадратно керамично поддушово корито с размер 90/90/10cm, за инсталация върху пода, в комплект със сифон Ф90 | бр | 1
13а | Доставка и монтаж плоско правоъгълно керамично поддушово корито с размер 90/x72/10 cm в комплект със сифон Ф90 | бр | 1
13б | Полупорцеланови тоалетни умивалници, с размер 40/35см, бял цвят в комплект със сифон хромиран луксозен 1 1/4" | бр | 2
13в | Доставка и монтаж стeнно тоалетно седало в комплект със структура за вграждане, капак от термопласт със забавено падане, двоен бутон в цвят хром-гланц | бр | 2
14 | Доставка и монтаж сифон DN110 | бр | 29
15 | Направа на ревизионна шахта 60x60x69 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр | 1
16 | Направа на ревизионна шахта 60x60x62 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр | 1
17 | Направа на ревизионна шахта 80x80x84 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр | 1
18 | Направа на ревизионна шахта 80x80x100 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр | 1
19 | Направа на ревизионна шахта 80x80x116 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр | 1
20 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
21 | Промиване и изпитване на канализационната инсталация | к-т | 1
22 | Доставка и монтаж на Водосточни тръби PVC110 13бр. | мл | 70
23 | Доставка и монтаж на Водосточни тръби PVC-U110 14бр. | мл | 62
24 | Доставка и монтаж на покрив РЕ тяло за подов сифон за тераси DN 110, долно оттичане, с битумен маншет и плосък листоуловител | бр | 13
25 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка DN110 | бр | 2
26 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 100 за водосточна тръба | бр | 14
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5.2. ОРАНЖЕРИЯ 2
Сграден водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода | м. | 18
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода | м. | 10
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | м. | 70
4 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | м. | 16
5 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода | м. | 38
6 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф20 | м. | 25
7 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | м. | 70
8 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | м. | 16
9 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | м. | 38
10 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4" - студена вода | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр. | 30
12 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 студена вода | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 студена вода | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж смесител стоящ за аусгус | бр. | 15
15 | Доставка и монтаж на бойлер под мивка 15л | бр. | 15
16 | Направа и обработка на отвор DN100 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD40/DN100 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | бр. | 15
18 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 3/4'' - студена вода | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1
20 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Поливен водопровод
1 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода | мл | 353
2 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода | мл | 16
3 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода | мл | 38
4 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф25 | мл | 353
5 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф32 | мл | 16
6 | Доставка и монтаж топлоизолация 13mm за тръби Ф40 | мл | 38
7 | Направа и обработка на отвор DN100 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD40/DN100 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1 1/4" - студена вода | бр | 1
9 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | бр | 48
10 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" за поливане с накрайник за пистолет- студена вода | бр | 36
11 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 студена вода | бр | 1
12 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 студена вода | бр | 1
13 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1
14 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1
Условно чисти води-конденз ОВК
1 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф32 за конденз | м. | 345
2 | Доставка и монтаж на РVC тръби Ф50 за конденз | м. | 25
3 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр. | 14
4 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф40 с фасонна част | бр. | 23
5 | Доставка и монтаж противомирисен сифон за вграждане Ф32 с фасонна част | бр. | 16
6 | Доставка и полагане/окачване в сгради на канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 | м. | 4
7 | Доставка и полагане/окачване на канализация в сгради от РVС тръби Ф110 | м. | 5
8 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50 | бр. | 4
Сградна канализация
1 | Доставка и полагане/окачване на битова канализация (вкл. в.тр.) в сгради от РVС тръби Ф110 | м. | 16
2 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф110 SN8 | м. | 35
3 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф160 SN8 | м. | 97
4 | Доставка и полагане/окачване в сгради на битова канализация в сгради дРVС Ф200 SN8 | м. | 53
5 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | бр. | 28
6 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж ВК DN50 | бр. | 15
8 | Направа и обработка на отвор DN400 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD200/DN400 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж сифон DN110 | бр. | 11
10 | Направа на ревизионна шахта 60x60x60 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр. | 1
11 | Направа на ревизионна шахта 60x60x75 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр. | 1
12 | Направа на ревизионна шахта 80x80x91 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр. | 1
13 | Направа на ревизионна шахта 80x80x108 - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп 60x60см | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на водосточни тръби и ВКК /шпилка, планка/ през 1.5м. | к-т | 1
15 | Промиване и изпитване на канализационната инсталация | к-т | 1
16 | Доставка и монтаж на Водосточни тръби PVC110 13бр. | м. | 70
17 | Доставка и монтаж на Водосточни тръби PVC-U110 14бр. | м. | 62
18 | Доставка и монтаж на покрив РЕ тяло за подов сифон за тераси DN 110, долно оттичане, с битумен маншет и плосък листоуловител | бр. | 13
19 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 100 за водосточна тръба | бр. | 14
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 8. ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ
Площадков водопровод и земни работи
1 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10, вкл.необходимите фитинги | мл | 85
2 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD90 PN10, вкл.необходимите фитинги | мл | 56
3 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD110 PN10, вкл.необходимите фитинги | мл | 165
4 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD160 PN10, вкл.необходимите фитинги | мл | 580
5 | Направа на СВО DN150 | к-т | 1
6 | Доставка и монтаж ПХ Ф80-надземен, с пета за ПХ | бр | 7
7 | Доставка и монтаж Опорен блок | бр | 9
8 | Доставка и монтаж ТСК Ф2" | бр | 7
9 | Доставка и монтаж СК Ф80 с охран. гарнитура | бр | 7
10 | Доставка и монтаж СК Ф100 с охран. гарнитура | бр | 4
11 | Доставка и монтаж СК Ф150 с охран. гарнитура | бр | 4
12 | Доставка и монтаж главен водомерен възел Ф150" за ПБН и ППН /ПХ Ф80+ВПК Ф2"/, за студена вода с вкл.: спирателен кран Ф150"; мрежест филтър Ф150"; водомер Ф100", Q3=100 m3/h; Q3=4 m3/h -импулсен, комбиниран; възвратна клапа Ф150"; спирателен кран Ф150" - (2бр.); спирателен кран Ф1/2" за изп.; ПФ Ф160 - (2бр.); Св. фл. Ф150 - (2бр.); Упл. Ф150 - (2бр.) | к-т | 1
13 | СМР по направата на водомерна шахта строителна част /по детайл/ | к-т | 1
14 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 677
15 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 169
16 | Прехвърляне земни почви на 2 м. вертикално или 3 м. хоризонтално разстояние | м3 | 169
17 | Превоз почви на депо | м3 | 846
18 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 569
19 | Подложка от пясък под и около тръби | м3 | 266
20 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м² | 2289
21 | Разваляне на тротоарна настилка | м² | 9
22 | Възстановяване на тротоарна настилка | м² | 9
23 | Промиване и изпитване на водопроводна площадкова мрежа, включително и СВО. | к-т | 1
Площадкова канализация и земни работи
1 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в. PP ODФ200(200/176) SN10 | мл | 440
2 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в. PP ODФ315(315/277.4) SN10 | мл | 225
3 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в. PP ODФ400 (400/350) SN10 | мл | 310
4 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба в. PP ОDФ500 (561.5/499) SN10 | мл | 450
5 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба дРVC Ф160 SN8 | мл | 200
6 | Доставка и полагане в готов изкоп тръба дРVC Ф200 SN8 | мл | 70
7 | Доставка и полагане отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон, интегрирано EPDMуплътнение, защитен ръб от поцинкована стомана, за клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 1433:2003 , 100% водоплътен, номинална широчина 10 cm, строителна ширина 13,5 cm, без вграден наклон, строителна височина 20cm, дължина на улея L=3.0m, комплект с решетка D400, | к-т | 1
8 | Доставка и полагане отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон, интегрирано EPDMуплътнение, защитен ръб от поцинкована стомана, за клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 1433:2003 , 100% водоплътен, номинална широчина 10 cm, строителна ширина 13,5 cm, без вграден наклон, строителна височина 20cm, дължина на улея L=3.5m, комплект с решетка D400, | к-т | 2
9 | Доставка и монтаж ревизионна шахта /по детайл/ DN1000; дълбочина до 3.5м | бр | 29
10 | Доставка и монтаж ТО 30х50см в комплект с решетка D400, комплексна доставка с утаителна част и кошница | к-т | 45
11 | Доставка и монтаж ВК ф160-битова | бр | 3
12 | Направана на СКО в съществуваща РШ | к-т | 1
13 | Доставка и монтаж сепатор за мазнини с размери: диаметър Ø1321 мм; височина 1604 мм; общ обем 930литра, комплексна доставка с капак клас D400, надстройка, вентилация | к-т | 1
14 | Доставка и монтаж калова яма от полипропилен с обем 1000л., и размери: дължина 1240мм, широчина 1240мм, височина 1727мм, комплексна доставка с капак клас D400 и надстройка | к-т | 1
15 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 3859
16 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 965
17 | Прехвърляне земни почви на 2 м. вертикално или 3 м. хоризонтално разстояние | м3 | 965
18 | Превоз почви на депо | м3 | 4824
19 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 3570
20 | Подложка от пясък под и около тръби | м3 | 1102
21 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м² | 6574
22 | Разваляне на асфалтова настилка | м² | 16
23 | Възстановяване на асфалтова настилка | м3 | 3
24 | Разваляне на велоалейна настилка | м² | 9
25 | Възстановяване на велоалейна настилка | м² | 9
26 | Разваляне на тротоарна настилка | м² | 11
27 | Възстановяване на тротоарна настилка | м² | 11
28 | Промиване и изпитване на канализационна площадкова мрежа, включително и СКО. | к-т | 1
*Необходимите фасонни части трябва да се вземат като % от дължината на тръбите при конкретните СМР
ПОЛИВНА СИСТЕМА
Помпена станция поливна система
1 | Доставка и полагане, монтаж и укрепване тръба PE-HD Ø50 | мл | 14
2 | Доставка и полагане, монтаж и укрепване тръба PE-HD Ø90 | мл | 3
3 | Доставка и монтаж водопровод от поцинковани тръби Ø2" студена вода | мл | 1
4 | Доставка и монтаж водопровод от стом. тръби DN80 | мл | 2
5 | Доставка и монтаж Ko DN50-90° | бр | 3
6 | Доставка и монтаж Ko DN80-90° - фланшово | бр | 2
7 | Доставка и монтаж Тройник DN80/80/80 - фланшов | бр | 1
8 | Доставка и монтаж намалител DN80/50 - фланшов | бр | 1
9 | Доставка и монтаж Ko ф50-90° | бр | 3
10 | Доставка и монтаж Ko ф90-90° | бр | 3
11 | Доставка и монтаж на помпена група от 1 работна и 1 резервна помпи Q=5 л/сек, Н=55 м, в комплект с арматури и управление | к-т | 1
12 | Доставка и монтаж на инжектор за химикали в комплект с арматури и управление | к-т | 1
13 | Доставка и монтаж спирателен кран DN80 | бр | 1
14 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN80 | бр | 1
15 | Доставка и монтаж на буферен съд 300л. вкл и спирателна арматура ф 2" | бр | 1
16 | Доставка и монтаж на смукателен кош ф80 с ВК | бр | 1
17 | Доставка и монтаж на резервоар 10 000л, с диаметър 230см и височина 265см | бр | 1
СОНДАЖ
1 | СМР по направа на стб шахта - СОНДАЖ с размери в план 400см/200 см - включени към сметка по част конструкции | бр | 1
2 | СМР по направа на сондаж - тръбен кладенец PVC тръба ф250 20 метра | бр | 1
3 | Доставка монтаж и укрепване на стом.тр. DN80 на фланци през 2 м | мл | 18
4 | Доставка и полагане, монтаж и укрепване тръба PE-HD Ø90 | мл | 10
5 | Доставка и монтаж водопровод от поцинковани тръби Ø2" студена вода | мл | 6
6 | Доставка и монтаж водопровод от стом. тръби DN80 | мл | 2
7 | Доставка и монтаж Ko DN80-90° - фланшово | бр | 2
8 | Доставка и монтаж Тройник DN80/80/80 - фланшов | бр | 1
9 | Доставка и монтаж намалител DN80/50 - фланшов | бр | 1
10 | Доставка и монтаж Ko ф90-90° | бр | 6
11 | Доставка и монтаж на хидроциклонен филтър и дисков филтър в комплект с арматури | к-т | 1
12 | Доставка и монтаж в сондажен тръбен кладенец на потопяема сондажна помпа Q=5 л/сек., Н=30 м., /комплексна доствака с всички необходими датчици и табла за контрол и управление / | бр | 1
13 | Доставка и монтаж водомерен възел за студена вода с вкл. укрепване: спирателен кран DN80; мрежест филтър DN80; водомер DN80-комбиниран; обратна клапа DN80; спирателен кран с изпр. DN80 | бр | 1
14 | Доставка и монтаж СК DN80 с поплавък | бр | 1
15 | Доставка и монтаж на буферен съд 300л. вкл и спирателна арматура ф 2" | бр | 1
16 | Доставка и монтаж на нивомерна система | бр | 1
17 | Доставка и монтаж пресостат | бр | 1
18 | Вътрешно обмазване с хидроизолация - комплект | бр | 1
МАГИСТРАЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ
ТРЪБИ
1 | PE-HD∅50 | м' | 12
2 | PE-HD∅63 | м' | 311
3 | PE-HD∅90 | м' | 396
4 | ПРИБОРИ И АРМАТУРИ
5 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 1
6 | Ko ∅63 - 90 градуса | бр. | 4
7 | Ko ∅63 - 45 градуса | бр. | 1
8 | Ko ∅90 - 90 градуса | бр. | 2
9 | Ko ∅90 - 45 градуса | бр. | 1
10 | Т ∅63/11/4'' | бр. | 8
11 | Т ∅90/90/90 | бр. | 13
12 | H ∅90/50 | бр. | 1
13 | H ∅90/63 | бр. | 7
14 | ТСК ∅11/2'' | бр. | 1
15 | ТСК ∅2'' | бр. | 2
16 | CK ∅11/4'' | бр. | 8
17 | CK ∅80 с охр. гарн. | бр. | 7
18 | ПВР∅50/11/2'' | бр. | 2
19 | ПВР∅63/2'' | бр. | 4
20 | ПФ∅90 | бр. | 18
21 | Св. Фл ∅80 | бр. | 18
22 | Гл. Фл ∅80 | бр. | 6
23 | Упл. ∅80 | бр. | 24
24 | Taпa ∅63 | бр. | 7
25 | Опорен блок | бр. | 16
Земни работи
1 | Общ изкоп | м3 | 431.4
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 345.12
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 86.28
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 362.9788
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 362.9788
Зона 1
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 1 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø11/4" за разпръсквачи - дефлекторни и 1 бр. Ø11/2" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр.Ø11/4" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 1 1/4" | бр. | 2
| Клапан 1 1/2" | бр. | 1
- Поливна система
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 75
2 | PE-HD∅40 | м' | 99
3 | PE-HD∅50 | м' | 60
Прибори и арматури
1 | Ko ∅40 - 90 градуса | бр. | 2
2 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 3
3 | Т ∅40/40/40 | бр. | 27
4 | Т ∅50/50/50 | бр. | 16
5 | H ∅40/25 | бр. | 27
6 | H ∅50/25 | бр. | 16
7 | H ∅50/40 | бр. | 1
8 | Taпa ∅25 | бр. | 43
9 | Taпa ∅40 | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 180° | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3.5m 90° | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3,5m 360° | бр. | 37
Земни работи - Зона 1
1 | Общ изкоп | м3 | 37.44
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 29.952
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 7.488
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 37.2208
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 37.2208
ЗОНА 2
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 2 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø11/4" за за капково напояване, 1 бр. Ø1" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр. Ø1" за разпръсквачи - роторни,1 бр.Ø11/4" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 1" | бр. | 2
| Клапан 1 1/4" | бр. | 2
- Поливна система
ДЕФЛЕКТОРНИ РАЗПРЪСКВАЧИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 39
2 | PE-HD∅32 | м' | 25
Прибори и арматури
1 | Ko ∅25 - 45 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅32 - 90 градуса | бр. | 1
3 | Т ∅25/25/25 | бр. | 8
4 | Т ∅32/32/32 | бр. | 1
5 | H ∅32/25 | бр. | 2
6 | Taпa ∅25 | бр. | 10
7 | Taпa ∅40 | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 90° | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 180° | бр. | 8
РОТОРНИ РАЗПРЪСКВАЧИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 11
2 | PE-HD∅32 | м' | 105
Прибори и арматури
1 | Ko ∅32 - 30 градуса | бр. | 2
2 | Ko ∅32 - 60 градуса | бр. | 1
3 | Ko ∅32 - 90 градуса | бр. | 1
4 | Т ∅32/32/32 | бр. | 7
5 | H ∅32/25 | бр. | 5
6 | Taпa ∅25 | бр. | 4
7 | Taпa ∅32 | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=5.40м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=9.4м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=11.00м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=12.20м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 16
КАПКОВО
Тръби
1 | PE-HD∅32 | м' | 19
2 | PE-HD∅40 | м' | 125
Прибори и арматури
1 | Ko ∅40 - 90 градуса | бр. | 1
2 | Т ∅40/40/40 | бр. | 8
3 | H ∅40/32 | бр. | 4
4 | Taпa ∅32 | бр. | 4
5 | Taпa ∅40 | бр. | 3
6 | Доставка и полагане маркучи ф16 mm/30см вкл. Фиксатори ( с капкообразовател през 30 см) | м | 470
Земни работи - Зона 2
1 | Общ изкоп | м3 | 51.84
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 41.472
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 10.368
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 51.6938
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 51.6938
Зона 3
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 3 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø2" за за капково напояване, 1 бр. Ø11/4" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр. Ø11/2" за разпръсквачи - роторни,1 бр.Ø11/2" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 2" | бр. | 1
| Клапан 1 1/2" | бр. | 2
| Клапан 1 1/4" | бр. | 1
- Поливна система
ДЕФЛЕКТОРНИ РАЗПРЪСКВАЧИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 34
2 | PE-HD∅40 | м' | 144
Прибори и арматури
1 | Ko ∅40 - 45 градуса | бр. | 3
2 | Ko ∅40 - 90 градуса | бр. | 2
3 | Т ∅40/40/40 | бр. | 9
4 | H ∅40/25 | бр. | 7
5 | Taпa ∅25 | бр. | 7
6 | Taпa ∅40 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=2m 180° | бр. | 6
8 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 180° | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3.5 m 180° | бр. | 4
10 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=4m 180° | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 360° | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=4m 360° | бр. | 4
РОТОРНИ РАЗПРЪСКВАЧИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 15
2 | PE-HD∅50 | м' | 262
Прибори и арматури
1 | Ko ∅50 - 45 градуса | бр. | 3
2 | Ko ∅50 - 60 градуса | бр. | 1
3 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 4
4 | Т ∅50/50/50 | бр. | 8
5 | H ∅50/25 | бр. | 5
6 | Taпa ∅25 | бр. | 5
7 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=5.10м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 6
8 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=6.30м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа |  | 1
9 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=6.90м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=7.5м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 4
11 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=8.10м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=9.40м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=10.40м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=12.2м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
КАПКОВО
Тръби
1 | PE-HD∅32 | м' | 10
2 | PE-HD∅63 | м' | 329
Прибори и арматури
1 | Ko ∅63 - 30 градуса | бр. | 2
2 | Ko ∅63 - 45 градуса | бр. | 4
3 | Ko ∅63 - 90 градуса | бр. | 10
4 | Т ∅63/63/63 | бр. | 6
5 | H ∅63/32 | бр. | 3
6 | Taпa ∅32 | бр. | 3
7 | Доставка и полагане маркучи ф16 mm/30 см вкл. Фиксатори ( с капкообразовател през 30 см) | м | 1100
Земни работи - Зона 3
1 | Общ изкоп | м3 | 127.04
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 101.632
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 25.408
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 126.972
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 126.972
Зона 4
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 4 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø2" за за капково напояване, 1 бр. Ø1" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр. Ø11/2" за разпръсквачи - роторни,1 бр.Ø11/2" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 2" | бр. | 1
| Клапан 1 1/2" | бр. | 2
| Клапан 1" | бр. | 1
- Поливна система
ДЕФЛЕКТОРНИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 18
2 | PE-HD∅32 | м' | 98
Прибори и арматури
1 | Ko ∅25 - 60 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅32 - 90 градуса | бр. | 1
3 | Т ∅25/25/25 | бр. | 1
4 | Т ∅32/32/32 | бр. | 1
5 | H ∅32/25 | бр. | 1
6 | Taпa ∅25 | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 180° | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=4m 180° | бр. | 5
РОТОРНИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 33
2 | PE-HD∅50 | м' | 177
Прибори и арматури
1 | Ko ∅50 - 30 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 4
3 | Т ∅50/50/50 | бр. | 12
4 | H ∅50/25 | бр. | 11
5 | Taпa ∅25 | бр. | 11
6 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=5.1м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=5.4м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 11
8 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 1/2'' Rotor /R=6.9м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=11м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=12.2м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 1
КАПКОВО
Тръби
1 | PE-HD∅32 | м' | 19
2 | PE-HD∅63 | м' | 196
Прибори и арматури
1 | Ko ∅63 - 30 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅63 - 90 градуса | бр. | 1
3 | Т ∅63/63/63 | бр. | 10
4 | H ∅63/32 | бр. | 9
5 | Taпa ∅32 | бр. | 9
6 | Доставка и полагане маркучи ф16 mm/30 см вкл. Фиксатори ( с капкообразовател през 30 см) | м | 915
Земни работи - Зона 4
1 | Общ изкоп | м3 | 86.56
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 69.248
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 17.312
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 86.5368
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 86.5368
Зона 5
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 5 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø11/2" за за капково напояване, бр. Ø1" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр. Ø11/4" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр.Ø11/4" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 1 1/2" | бр. | 1
| Клапан 1 1/4" | бр. | 2
| Клапан 1" | бр. | 1
- Поливна система
ДЕФЛЕКТОРНИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 10
2 | PE-HD∅32 | м' | 82
3 | PE-HD∅40 | м' | 39
Прибори и арматури
1 | Ko ∅32 - 60 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅32 - 90 градуса | бр. | 3
3 | Ko ∅40 - 90 градуса | бр. | 3
4 | Т ∅32/32/32 | бр. | 3
5 | H ∅32/25 | бр. | 3
6 | H ∅40/32 | бр. | 1
7 | Taпa ∅25 | бр. | 3
8 | Taпa ∅32 | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=2.5m 180° | бр. | 7
10 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3m 180° | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3.5 m 180° | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=3.7m 180° | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=4m 180° | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на дефлекторни разпръсквачи -R=4m 360° | бр. | 1
КАПКОВО
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 16
2 | PE-HD∅32 | м' | 27
3 | PE-HD∅40 | м' | 89
4 | PE-HD∅50 | м' | 2
Прибори и арматури
1 | Ko ∅25 - 90 градуса | бр. | 1
2 | Ko ∅32 - 90 градуса | бр. | 1
3 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 1
4 | Т ∅32/32/32 | бр. | 2
5 | Т ∅40/40/40 | бр. | 3
6 | Т ∅50/50/50 | бр. | 1
7 | H ∅32/25 | бр. | 3
8 | H ∅40/32 | бр. | 4
9 | H ∅50/32 | бр. | 1
10 | H ∅50/40 | бр. | 1
11 | Taпa ∅25 | бр. | 3
12 | Taпa ∅32 | бр. | 4
13 | Доставка и полагане маркучи ф16 mm/30 см вкл. Фиксатори ( с капкообразовател през 30 см) | м | 450
Земни работи - Зона 5
1 | Общ изкоп | м3 | 42.4
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 33.92
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 8.48
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 42.392
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 42.392
ЗОНА 6
1 | СМР по направа на разпределителна шахта зона 6 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на електромагнитни клапани с възможност за монтаж на регулатори на налягане /1 бр.Ø2" за за капково напояване, 1 бр. Ø11/4" за разпръсквачи - дефлекторни,1 бр. Ø11/2" за разпръсквачи - роторни,1 бр.Ø11/4" - чакащ за бъдещи нужди/ | бр.
| Клапан 2" | бр. | 1
| Клапан 1 1/2" | бр. | 1
| Клапан 1 1/4" | бр. | 2
- Поливна система
РОТОРНИ
Тръби
1 | PE-HD∅25 | м' | 10
2 | PE-HD∅50 | м' | 120
Прибори и арматури
1 | Ko ∅50 - 90 градуса | бр. | 2
| Т ∅50/50/50 | бр. | 9
3 | H ∅50/25 | бр. | 8
4 | Taпa ∅25 | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи 3/4'' Rotor /R=11.20м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 6
6 | Доставка и монтаж на роторни разпръсквачи3/4'' Rotor /R=13.40м/,вкл. тръба и арматура за прихващане за тръбопроводната мрежа | бр. | 2
КАПКОВО
Тръби
1 | PE-HD∅63 | м' | 155
Прибори и арматури
1 | Ko ∅63 - 90 градуса | бр. | 4
2 | Т ∅63/63/63 | бр. | 1
| Доставка и полагане маркучи ф16 mm/30 см вкл. Фиксатори ( с капкообразовател през 30 см) | м | 735
Земни работи - Зона 6
1 | Общ изкоп | м3 | 45.6
2 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 36.48
3 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 9.12
4 | Засипване с изкопан материал | м3 | 45.6
5 | Уплътняване изкопан материал | м3 | 45.6
ВОДНА ПЛОЩ
Доставка и монтаж на оборудване за ВОДНА ПЛОЩ
1 | Пясъчен филтър, шестпътен вентил, манометър, 6 м³/h | бр | 1
2 | Помпа за филтрарация, Мощност: 1 kW Qmax =6 000 l/h Hmax = 10 m 220V/50Hz, предфилтърна решетка: полиетилен; максималана големина на пропусканите частици 1.5мм, | бр | 1
3 | Кварцов пясък | кг | 200
4 | Дънна дюза за басейн | бр | 4
5 | Дънен сифон за басейн неръждаем | бр | 2
6 | Система за автоматично допълване на фонтана | бр | 1
7 | Тръбна разводка дъно и стени фонтан до машинно помещение - комплект | бр | 1
8 | Тръбна разводка машинно в машинно помещение, кранове, фитинги, крепежи - комплект | бр | 1
9 | Хлоринатор 10л , за дозиране на таблети с хлорно съдържание | бр | 1
10 | Изработка на решетка за смукатели от неръждаема стомана | бр | 1
11 | Датчик за вятър с електронен блок за управление | бр | 1
12 | Скимер | бр | 1
13 | Преливник | бр | 1
14 | Метално ел. Табло с комутациона апаратура, дефектно токова защита, принудителна вентилация с термо реле, захранващи блокове за осветление, програматор , честотни инвертори за помпите за водните ефекти, таймери, PLS програматор, заземление с поцинкован заземителен кол, лабораторен протокол | бр | 1
15 | Помпа с предфилтър , пластмасов корпус Мощност: 3 kW Qmax =36 000 l/h Hmax = 10 m Изход: DN80 Ниво на защита: IP68; Предфилтърна решетка: полиетилен; максималана големина на пропусканите частици 1.5мм /ОПЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ НУЖДИ/ | бр | 1
16 | Дюза за фонтан, Присъединителен размер : 1 ½" F Регулировка на ъгъл до 6°,Материал: Stainless Steel ANSI 314 Диаметър на струята Ø82 мм /ОПЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ НУЖДИ/ | бр | 4
17 | Комплект за почистване | бр | 1
18 | Монтаж, пуск, настройка | бр | 1
общо част ВиК
ЧАСТ ХЛАДИЛНА
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
1 | Компресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане за хлад.агент R 449A, окомплектован с хлад.автоматика и ел.табло за управление, с производителност Qхл.≥3,92kW, при to=-4°C, Tк=47°C, Nел.=2,01kW, /хлад.камера №1/ | бр. | 1
2 | Ел.табло към хлад.кръг №1, обслужващо хлад.камера №1, комплект с кабели | бр. | 1
3 | Компресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане за хлад.агент R 449A, окомплектован с хлад.автоматика и ел.табло за управление, с производителност Qхл.≥3,1kW, при tо=-27°C, Tк=45°C, Nел.=3,09kW /хлад.камера №2/ | бр. | 1
4 | Ел.табло към хлад.кръг №2, обслужващо хлад.камера №2, комплект с кабели | бр. | 1
5 | Въздухоохладител за хлад.агент R 449A, в компл.със спирателна и контр.арматура, /хл.камера №1/, Qо≥3,79kW при tо=-4°C, Δt=8K, N=0,195kW, дефростация - N=1,95кW обезскрежаване с ел.нагреватели | бр. | 1
6 | Въздухоохладител, за хлад.агент R 449A, в компл.със спирателна и контр.арматура, /хл.камера №2/, Qо≥3,15kW при tо=-27°C, Δt=7K, N=0,13kW, дефростация - N=2,25кW обезскрежаване с ел.нагреватели | бр. | 1
7 | Система против преохлаждане пода на хладилна камера №2 с по два независими кръга и прилежаща хладилна врата, с монтаж | бр. | 1
8 | Компенсаторна клапа за 1 брой ниско-температурна хладилна камера, с монтаж | бр. | 1
9 | Медни тръби, изолации и консумативи /крепежни елементи и консумативи за тръбни трасета-скоби, носачи, метални профили за укрепване, пяна, силикон, шпилка и др.; Допълнителни монтажни материали /кабели и кабелни скари, ел.консумативи, дренажни тръби/ - за хлад.камера №1 - средно-темп.кръг №1 | к-т | 1
10 | Медни тръби, изолации и консумативи /крепежни елементи и консумативи за тръбни трасета-скоби, носачи, метални профили за укрепване, пяна, силикон, шпилка и др.; Допълнителни монтажни материали /кабели и кабелни скари, ел.консумативи, дренажни тръби/ -за хлад.камера №2- ниско-темп.кръг №2 | к-т | 1
11 | Мониторингова система комплект с ел. кабели и ел. материали, необходими за монтажа | к-т | 1
12 | Хладилен агент R449А. | кг | 13
13 | Масло хладилно 5L | бр. | 1
14 | Монтаж на 2 бр. хладилни кръга, в т.ч.: | к-т | 1
-проби на плътност
-вакуумиране
-зареждане с хладилен агент и масло
-единични изпитания и настройки на защитна и регулираща автоматика
-72-часови проби
-документация: протоколи, декларации и др. за узаконяване на обекта
-гаранционно обслужване мин.12 месеца
общо част ХЛАДИЛНА
ЧАСТ ОВКИ
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.1.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Системи за поддържане на микроклимата. Доставка и монтаж.
1 | Климатичен блок за прецизна климатизация, разделен тип, на директно изпарение, с изнесен кондензатор на покрива на сградата (1.1), низходящ поток на въздуха в двоен под, Qх=14,5КВт; Qос=12,8 КВт; V=3200м³/ч; Nел=5,5КВт; U=380В; тръби CuØ9,52/15,87мм. ( Работен блок ). | бр. | 1
1а | Климатичен блок за прецизна климатизация, разделен тип, на директно изпарение, с изнесен кондензатор на покрива на сградата (1.1a), низходящ поток на въздуха в двоен под, Qх=14,5КВт; Qос=12,8 КВт; V=3200м³/ч; Nел=5,5КВт; U=380В; тръби CuØ9,52/15,87мм. ( Резервен блок ). | бр. | 1
2 | Таванно тяло за скрит монтаж, канален тип с висока ефективност; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=11,2КВт; Qо=12,5КВт; V=1700м³/ч; Н=220Ра; Nел=0,36КВт/220В; Iмах=15А; G=137кг; тръби CuØ9,52/22,2мм. | бр. | 8
3 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА -Р-625х625мм, V=1440м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия с два щуца, монтира се на окачения таван | бр. | 24
4 | Решетка стенна РХ-Р-625х125мм; V=180м³/ч | бр. | 192
5 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=3,6КВт; Qо=4,0КВт; V=600-510-420м³/ч; Nел=50Вт/220В; Iмах=16А; G=31кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 12
6 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=5,6КВт; Qо=6,3КВт; V=900-760-630м³/ч; Nел=63Вт/220В; Iмах=16А; G=31кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 12
7 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=7,1КВт; Qо=8,0КВт; V=1180-950-850м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 4
8 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; т тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=14,0КВт; Qо=16,0КВт; V=1980-1590-1194м³/ч; Nел=186Вт/220В; Iмах=16А; G=36кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х288мм. | бр. | 2
9 | Двустранна таванна касета за тесни помещения, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=2,8КВт; Qо=3,2КВт; V=830-600-530м³/ч; Nел=55Вт/220В; Iмах=16А; G=48кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 1200х520х315мм. | бр. | 6
10 | Стенно тяло за открит високостенен монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=3,6КВт; Qо=4,0КВт; V=630-480м³/ч; Nел=60Вт/220В; Iмах=16А; G=12,5кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 940х200х298мм | бр. | 4
11 | Мулти разклонителна кутия за VRF-система с рекуперация на топлината, 8 разклонения; р-ри 1035х489х225мм; G=26кг; Nел=100Вт/220В; Iмах=15А. | бр. | 8
12 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност от 20 до 30 КВт. Три броя - за тритръбна система. | бр. | 4
13 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF-тритръбна, с рекуперация на топлината, до 52 бр. свързани вътрешни тела; Qхл=2x45=90КВт, Qo=2х50=100KW; Nел.мах=3x12,5КВт/380В, Iмах=120A; р-ри 2680х726х1605мм; G=2х346=1038кг; фреон R-410A; тръби CuØ19,1/41,3/34,9мм; работен диапазон tв.хл=-5°÷+52°С, tв.от=-20°÷ +24°С. | бр. | 2
14 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=1000Вт/220B. | бр. | 7
15 | Вентилатор осов, влагоустойчив с клапа, V=90м³/ч; Н=50Ра; Nел.=20Вт/220B | бр. | 3
16 | Конусна решетка смукателна КРС-125мм, V=50м³/ч. | бр. | 14
17 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор, V=900м³/ч; Н=400Ра; Nел=0,37КВт/380V (за СВ- WC-1), монтира се на покрива на сградата над санитарните възли. Пуск от таблото. Управление с реле-време. | бр. | 1
18 | Енерговъзстановяващ блок за вътрешен хоризонтален таванен монтаж, V=2000м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=250Ра; Nел=2х1,10КВт, U=380V - 2 бр.; рекуперативен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=0,70; фини филтри на входовете на топлообменника; кондензна тава, електрическа отоплителна секция, с Nел=6,0КВт/220В, с табло за КИП и А. За 1, 2, 3 етаж лаборатории: СВ-1, НВ-1; СВ-2, НВ-2; СВ-3, НВ-3. Монтират се под тавана на етажа, над окачения таван. | бр. | 4
19 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА-Р-325х325мм, V=200м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия, монтира се на окачения таван | бр. | 80
20 | НЖР - 350х350мм | бр. | 8
21 | Въздушен филтър V-обр. с р-ри 350х350х100мм | бр. | 4
22 | Вентилатор осов, за кръгли въздуховоди, корозоустойчив, V=60м³/ч; Н=50Ра; Nел.=0,10Вт/220B. Монтира се на кръгъл корозоустойчив въздуховод ø160мм от вентилирум шкаф до покрива. | бр. | 2
24 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор, с изнесен двигател, влагоустойчив, V=800м³/ч; Н=250Ра; Nел=0,25КВт/380V (за СВ-5), монтира се на покрива на сградата. Пуск от таблото и от място. | бр. | 1
25 | Разпределител на хладилен агент за външни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност до 60 КВт. Три броя - за тритръбна система. | бр. | 2
26 | Изсушител на въздуха, за помещения до 100м³; (фреон R134а); g=8,5л/24ч; V=250м³/ч; G=24кг; Nел=0,20Вт/220B; р-ри 330х241х498мм | бр. | 8
27 | Пароовлажнител електроден, за директен монтаж в помещение; с вграден вентилатор; g=0,6÷3кг/ч; V=57м³/ч; G=13,2кг; Nел=2,20Вт/220B; I=9,6А; р-ри 255х202х618мм. Комплект с 16-битов процесор за управление на режимите и регулиране на параметрите в помещението. | бр. | 8
28 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 350х350мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 4
29 | Тръба медна Cu Ø6,35мм, топлоизолирана. | м | 368
30 | Тръба медна Cu Ø9,52мм, топлоизолирана. | м | 184
31 | Тръба медна Cu Ø12,7мм, топлоизолирана. | м | 384
32 | Тръба медна Cu Ø15,9мм, топлоизолирана. | м | 177
33 | Тръба медна Cu Ø19,1мм, топлоизолирана. | м | 14
34 | Тръба медна Cu Ø22,2мм, топлоизолирана. | м | 106
35 | Тръба медна Cu Ø28,6мм, топлоизолирана. | м | 114
36 | Тръба медна Cu Ø34,9мм, топлоизолирана. | м | 14
37 | Комплект медни фитинги, фасонни части. | бр. | 1
38 | Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 1500 мм | м² | 720
39 | Фасонни части за тях | м² | 120
40 | Гъвкави връзки за въздуховоди с периметър до 1500 мм. | бр. | 22
41 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø250мм | м. | 16
42 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø200мм | м. | 10
43 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø160мм | м. | 360
44 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø127мм . | м. | 30
45 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø160мм, топлоизолирани. | м. | 110
46 | Метална конструкция за укрепване. | кг. | 340
47 | Толоизолация по въздуховоди - минерална вата с δ=5см, с Al-фолио. | м² | 720
48 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 10
49 | Ефективна наладка на вент. система. | бр. | 10
50 | Определяне нивото на шума. | бр. | 6
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 1.2.ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС - ЛАБОРАТОРИИ
Система за поддържане на микроклимата. Доставка и монтаж.
1 | Четиристранна таванна касета с кръгъл поток, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=4,5КВт; Qо=5,0КВт; V=690-570-480м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 12
2 | Четиристранна таванна касета с кръгъл поток, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=9,0КВт; Qо=10,0КВт; V=1368-1056-744м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм | бр. | 3
3 | Двустранна таванна касета за тесни помещения, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=7,1КВт; Qо=8,0КВт; V=960-840-690м³/ч; Nел=105Вт/220В; Iмах=16А; G=48кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 1200х520х315мм. | бр. | 9
4 | Мулти разклонителна кутия за VRF-система с рекуперация на топлината, 10 разклонения; р-ри 1300х489х225мм; G=26кг; Nел=100Вт/220В; Iмах=15А. | бр. | 3
5 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF-тритръбна, с рекуперация на топлинатадо 23 бр. свързани вътрешни тела; Qхл=40КВт, Qo=45KW; Nел. мах=10,8КВт/380В, Iмах=40A; р-ри 1340х765х1605мм; G=346=1038кг; фреон R-410A; тръби CuØ19,1/41,3/34,9мм; работен диапазон tв.хл=-5°÷+52°С, tв.от=-20°÷ +24°С. | бр. | 3
6 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=800Вт/220B. | бр. | 5
7 | Конусна решетка смукател. КРС-125мм, V=50м³/ч. | бр. | 17
8 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор, V=900м³/ч; Н=400Ра; Nел=0,37КВт/380V (за СВ-WC-1), монтира се на покрива на сградата над санитарните възли. Пуск от таблото. Управление с реле-време. | бр. | 1
11 | Енерговъзстановяващ блок за вътрешен хоризонтален таванен монтаж, V=2000м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=250Ра; Nел=2х1,10КВт, U=380V - 2 бр.; рекуперативен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=0,70; фини филтри на входовете на топлообменника; кондензна тава, електрическа отоплителна секция, с Nел=6,0КВт/220В, с табло за КИП и А. За 1, 2, 3 етаж лаборатории: СВ-1, НВ-1; СВ-2, НВ-2; СВ-3, НВ-3. Монтират се под тавана на етажа, над окачения таван. | бр. | 3
12 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА-Р-425х425мм, V=400м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия, монтира се на окачения таван | бр. | 30
13 | НЖР - 350х350мм | бр. | 6
14 | Въздушен филтър V-обр. с р-ри 350х350х100мм | бр. | 3
15 | Стенно тяло за открит високостенен монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=3,6КВт; Qо=4,0КВт; V=630-480м³/ч; Nел=60Вт/220В; Iмах=16А; G=12,5кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 940х200х298мм. | бр. | 3
16 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72°С, р-ри 350х350мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 6
17 | Тръба медна Cu Ø9,52мм, топлоизолирана. | м | 480
18 | Тръба медна Cu Ø12,7мм, топлоизолирана. | м | 36
19 | Тръба медна Cu Ø15,9мм, топлоизолирана. | м | 470
20 | Тръба медна Cu Ø22,2мм, топлоизолирана. | м | 38
21 | Тръба медна Cu Ø28,6мм, топлоизолирана. | м | 34
22 | Комплект медни фитинги, фасонни части. | бр. | 1
23 | Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 1500 мм | м² | 580
24 | Фасонни части за тях | м² | 86
25 | Гъвкави връзки за въздуховоди с периметър до 1500 мм. | бр. | 14
26 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø315мм | м. | 8
27 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø250мм | м. | 16
28 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø200мм | м. | 8
29 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø125мм | м. | 50
30 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø127мм . | м. | 30
31 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø200мм, топлоизолирани. | м. | 80
32 | Метална конструкция за укрепване. | кг. | 220
33 | Толоизолация по въздуховоди - минерална вата с δ=5см, с Al-фолио. | м² | 580
34 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 7
35 | Ефективна наладка на вент. система. | бр. | 7
36 | Определяне нивото на шума. | бр. | 4
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС
Систем и за поддържане на микроклимат. Доставка и монтаж.
1 | Двустранна таванна касета за тесни помещения, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=2,8КВт; Qо=3,2КВт; V=830-600-530м³/ч; Nел=55Вт/220В; Iмах=16А; G=48кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 1200х520х315мм. | бр. | 3
2 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=5,6КВт; Qо=6,3КВт; V=900-760-630м³/ч; Nел=63Вт/220В; Iмах=16А; G=31кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 1
3 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=7,1КВт; Qо=8,0КВт; V=1180-950-850м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 17
4 | Четиристранна таванна касета с кръгъл поток, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=9,0КВт; Qо=10,0КВт; V=1368-1056-744м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 7
5 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=11,2КВт; Qо=12,5КВт; V=1590-1170-744м³/ч; Nел=115Вт/220В; Iмах=16А; G=34кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х288мм. | бр. | 3
6 | Стенно тяло за открит високостенен монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=2,2КВт; Qо=2,5КВт; V=450-270м³/ч; Nел=30Вт/220В; Iмах=16А; G=12,5кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 940х200х298мм. | бр. | 1
7 | Стенно тяло за открит високостенен монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=3,6КВт; Qо=4,0КВт; V=630-480м³/ч; Nел=60Вт/220В; Iмах=16А; G=12,5кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 940х200х298мм. | бр. | 3
8 | Мулти разклонителна кутия за VRF-система с рекуперация на топлината, 6 разклонения; р-ри 935х489х225мм; G=26кг; Nел=100Вт/220В; Iмах=15А. | бр. | 4
8a | Мулти разклонителна кутия за VRF-система с рекуперация на топлината, 8 разклонения; р-ри 1035х489х225мм; G=26кг; Nел=100Вт/220В; Iмах=15А. | бр. | 2
9 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност от 20 до 30 КВт. Три броя - за тритръбна система. | бр. | 3
10 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF-тритръбна, с рекуперация на топлината, до 26 бр. свързани вътрешни тела; Qхл=45КВт, Qo=50KW; Nел. мах=12,5КВт/380В, Iмах=40A; р-ри 1340х765х1605мм; G=346=1038кг; фреон R-410A; тръби CuØ19,1/41,3/34,9мм; работен диапазон tв.хл=-5°÷+52°С, tв.от=-20°÷ +24°С. | бр. | 3
11 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=600Вт/220B. | бр. | 3
12 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=1000Вт/220B. | бр. | 6
13 | Конусна решетка смукател. КРС-125мм, V=50м³/ч. | бр. | 15
14 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор, V=1050м³/ч; Н=400Ра; Nел=0,37КВт/380V (за СВ-WC-1), монтира се на покрива на сградата над санитарните възли. Пуск от таблото. Управление с реле-време. | бр. | 1
15 | Енерговъзстановяващ блок за вътрешен хоризонтален таванен монтаж, V=2000÷1500м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=135Ра; Nел=0,685КВт/220V; рекуперативен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=79%; фини филтри на входовете на топлообменника; електрическа отоплителна секция, с Nел=2,5КВт/220В, с табло за КИП и А. За 1, 2, 3 етаж лаборатории: СВ-1, НВ-1; СВ-2, НВ-2; СВ-3, НВ-3. Монтират се под тавана на етажа, над окачения таван. | бр. | 3
16 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА-Р-325х325мм, V=150/200/250м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия, монтира се на окачения таван | бр. | 65
17 | Въздушен филтър V-обр. с р-ри 350х350х100мм. | бр. | 3
18 | НЖР - 350х350мм | бр. | 6
19 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72°С, р-ри 350х350мм, огнеуст. EI 60 | бр. | 6
20 | Тръба медна Cu Ø6,35мм, топлоизолирана. | м | 120
21 | Тръба медна Cu Ø9,52мм, топлоизолирана. | м | 330
22 | Тръба медна Cu Ø12,7мм, топлоизолирана. | м | 220
23 | Тръба медна Cu Ø15,9мм, топлоизолирана. | м | 294
24 | Тръба медна Cu Ø19,1мм, топлоизолирана. | м | 10
25 | Тръба медна Cu Ø22,2мм, топлоизолирана. | м | 56
26 | Тръба медна Cu Ø28,6мм, топлоизолирана. | м | 64
27 | Комплект медни фитинги, фасонни части. | бр. | 1
28 | Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 1500 мм | м² | 430
29 | Фасонни части за тях | м² | 60
30 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø315мм | м. | 8
31 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø250мм | м. | 10
32 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø200мм | м. | 10
33 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø160мм | м. | 10
34 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø125мм | м. | 24
35 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø127мм . | м. | 30
35 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø160мм, топлоизолирани. | м. | 140
36 | Гъвкави връзки за въздуховоди с периметър до 1500 мм. | бр. | 13
37 | Метална конструкция за укрепване. | кг. | 310
38 | Толоизолация по въздуховоди - мин. вата с δ=5см, с Al-фолио. | м² | 380
39 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 7
40 | Ефективна наладка на вент. система. | бр. | 7
41 | Определяне нивото на шума. | бр. | 4
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 3 и 4 .УЧЕБЕН КОРПУС, ФОАЙЕ, КАФЕ, РЕСТОРАНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПЛОЩИ
Система за поддържане на микроклимата. Доставка и монтаж.
1 | Конусна решетка смукателна КРС-125мм, V=50м³/ч | бр. | 30
2 | Вентилатор канален, за кръгли въздуховоди, влагоустойчив, с V=900м3/ч; Н=250Ра; Nел=0,20Вт; U=220В. За СВ-WC-1. Монтира се на въздуховода. Управлява се от реле-време или от датчик-движение. | бр. | 2
3 | Вентилатор осов, влагоустойчив с клапа, V=90м³/ч; Н=50Ра; Nел.=20Вт/220B | бр. | 4
4 | Вентилатор осов, за стена, с клапа, V=80м³/ч; Н=50Ра; Nел=20Вт/220В. | бр. | 1
5 | Вентилатор осов, за стена, с клапа, V=200м³/ч; Н=50Ра; Nел=100Вт/220В. | бр. | 1
6 | Смукател вентилационен кухненски, островен, изработен от неръждавейка, размери 3000х1800х500мм, V=3x1000м³/ч, комплект с мазниноулавящи филтри | бр. | 1
7 | Смукател вентилационен кухненски, крайстенен, изработен от неръждавейка, размери 900х500х500мм, V=800м³/ч, комплект с мазниноулавящи филтри | бр. | 1
8 | Решетка стенна РХ-Р-625х125мм; V=200м³/ч | бр. | 1
9 | Бокс вентилаторен с центробежен вентилатор, с изнесен двигател - за кухня, V=4000м³/ч; Н=500Ра; Nел=1,10КВт/380V (за СВ-1), монтира се на покрива на сградата над кухнята | бр. | 1
10 | НЖР - 500х350мм | бр. | 1
11 | Въздушен филтър V-образен, р-ри 500х350х100мм | бр. | 1
12 | Вентилатор центробежен за канален монтаж с V=2800м³/ч; Н=500Ра; Nел=1,10КВт/380В, за НВ-1. | бр. | 1
13 | Ел. отоплителна секция с Nел=18КВт/380В, комплект с терморегулатор, степенен превключвател, табло за управление. | бр. | 1
14 | Шумозаглушител кулисен с р-ри 500х350х700мм | бр. | 1
15 | Решетка стенна РХ-Р-825х225мм, V=700м³/ч | бр. | 4
16 | Енерговъзстановяващ блок за вътрешен хоризонтален таванен монтаж, V=2000м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=250Ра; Nел=2х1,10КВт, U=380V - 2 бр.; рекуперативен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=0,70; фини филтри на входовете на топлообменника; кондензна тава, електрическа отоплителна секция, с Nел=6,0КВт/220В, с табло за КИП и А. Зала ресторант: СВ-2, НВ-2; монтира се под тавана на санитарните възли за кухнята, кота +0,00м. | бр. | 1
17 | Филтър въздушен, V-образен, р-ри 350х300х100мм | бр. | 1
18 | НЖР - 350х300мм | бр. | 2
19 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА-Р-425х425мм, V=400м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия, монтира се на окачения таван | бр. | 10
20 | Решетка стенна РХ-Р-825х125мм, V=300м³/ч | бр. | 1
21 | Енерговъзстановяващ блок за вътрешен хоризонтален таванен монтаж, V=2000м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=250Ра; Nел=2х1,10КВт, U=380V - 2 бр.; рекуперативен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=0,70; фини филтри на входовете на топлообменника; кондензна тава, електрическа отоплителна секция, с Nел=6,0КВт/220В, с табло за КИП и А. За лекционни зали 80 места - 4бр.: СВ-3, НВ-3; СВ-4, НВ-4; СВ-5, НВ-5; СВ-6, НВ-6. Монтират се под тавана на склада на съответната зала. | бр. | 4
22 | Решетка таванна, четиристранна касета, тип ТРА-Р-525х525мм, V=500м³/ч, комплект с регулираща секция и присъединителна кутия, монтира се на окачения таван | бр. | 32
23 | Въздушен филтър V-обр. с р-ри 350х350х100мм | бр. | 4
24 | НЖР - 350х350мм | бр. | 8
25 | Бокс вентилаторен с двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка, V=22 000м³/ч; Н=450Ра; Nел=5,50КВт/380V (за ВСОДТ-приточна), монтира се на покрива на сградата. Включва се по сигнал от ПИЦ при пожар | бр. | 2
26 | Решетка стенна РХ-Р-425х825мм, V=2750м³/ч, с класификация на огнеустойчивост F300, в продължение на 30 мин, к.г.р.+1,00м | бр. | 12
27 | Рекуперативен блок с термодинамична рекуперация V=8000-12000м³/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори, Нсв=550Ра; Nел=28КВт/380V; рекуперативен ротационен топлообменник тип "въздух-въздух", Кеф.=82%; фини филтри на входовете на топлообменника; топлообменна секция на директно изпарение с вградена термопомпа, система VRF, с Qх=73КВт; Qо=107КВт; с табло за КИП и А. За аудитория с 300 места: СВ-7, НВ-7; СВ-8, НВ-8. Монтират се в техническото помещение под седалките на залата. | бр. | 2
28 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF; 2бр. свързани вътрешни тела; ΣQхл=50,4КВт, Qo=56,5KW; Nел.хл=15,0КВт/380В, I=40A; размери 1240х765х1685мм; G=334кг; фреон R-410A; тръби 15,9/28,6/22,2мм; работен диапазон tв.хл=-5°÷+43°С, tв.от=-20°÷+16°С. | бр. | 1
29 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=5,6КВт; Qо=6,3КВт; V=900-760-630м³/ч; Nел=63Вт/220В; Iмах=16А; G=31кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 16
30 | Четиристранна таванна касета с кръгъл поток, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=9,0КВт; Qо=10,0КВт; V=1368-1056-744м³/ч; Nел=92Вт/220В; Iмах=16А; G=35кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х204мм. | бр. | 3
31 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=11,2КВт; Qо=12,5КВт; V=1590-1170-744м³/ч; Nел=115Вт/220В; Iмах=16А; G=34кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х288мм. | бр. | 3
32 | Четиристранна таванна касета, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=14,0КВт; Qо=16,0КВт; V=1980-1590-1194м³/ч; Nел=186Вт/220В; Iмах=16А; G=36кг; тръби CuØ9,52/15,9мм; р-ри 840х840х288мм. | бр. | 9
33 | Двустранна таванна касета за тесни помещения, за скрит монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=4,5КВт; Qо=5,0КВт; V=830-600-530м³/ч; Nел=55Вт/220В; Iмах=16А; G=48кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 1200х520х315мм. | бр. | 1
34 | Стенно тяло за открит високостенен монтаж; тритръбна система VRF; фреон R-410A; Qх=3,6КВт; Qо=4,0КВт; V=630-480м³/ч; Nел=60Вт/220В; Iмах=16А; G=12,5кг; тръби CuØ6,35/12,7мм; р-ри 940х200х298мм. | бр. | 2
35 | Топловъздушна завеса за VRV/VRF, за врата с L=2,3м; фреон R-410A; Qо=11,6КВт; V=2330м³/ч; Nел=0,46КВт/220В; G=83кг; тр. CuØ9,52/15,9мм; р-ри 2000х600х270мм. | бр. | 3
36 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=600Вт/220B. | бр. | 12
37 | Електрическо отоплително тяло с терморегулатор, влагоустойчиво, с Nел=1200Вт/220B. | бр. | 2
38 | Мулти разклонителна кутия за VRF-система с рекуперация на топлината, 8 разклонения; р-ри 1035х489х225мм; G=26кг; Nел=100Вт/220В; Iмах=15А. | бр. | 5
40 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF-тритръбна, с рекуперация на топлината, до 78 бр. свързани вътрешни тела; Qхл=3x45=135КВт, Qo=150KW; Nел. мах=3x12,5КВт/380В, Iмах=120A; р-ри 4020х726х1605мм; G=3х346=1038кг; фреон R-410A; тръби CuØ19,1/41,3/34,9мм; работен диапазон tв.хл=-5°÷+52°С, tв.от=-20°÷ +24°С. | бр. | 1
41 | Компресорен термопомпен агрегат на директно изпарение, система VRF-двутръбна, 5бр. свързани вътрешни тела; ΣQхл=22,4КВт, Qo=24,0KW; Nел=7,2/6,5КВт/380В; р-ри 940х320х1430мм; фреон R-410A; тръби 9,52/19,05мм; G=133кг; работен диапазон tв.хл=-15°÷+48°С, tв.от=-20°÷+27°С. | бр. | 1
42 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност до 20КW. Два броя - за двутръбна система. | бр. | 8
43 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност от 30 до 70 КВт. Два броя - за двутръбна система. | бр. | 2
44 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност от 70 до 135 КВт. Три броя - за тритръбна система. | бр. | 6
45 | Разпределител на хладилен агент за вътрешни тела (Y-тип, рефнет), за студова мощност над 135 КВт. Три броя - за тритръбна система. | бр. | 6
46 | Разпределител на хладилен агент за външни модулни тела (Y-тип, рефнет). Три броя - за тритръбна система. | бр. | 6
47 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 350х350мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 10
48 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 500х300мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 5
49 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 600х400мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 6
50 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 1200х400мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 1
51 | Противопожарна правоъгълна клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри 100х400мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 1
52 | Противопожарна кръгла клапа, автоматично действие със стопяема пластина на t=72ºС, р-ри Ø350мм, огнеустойчивост EI 60 | бр. | 1
53 | Решетка стенна РХ-Р-625х225мм; V=500/600м³/ч | бр. | 78
54 | Решетка стенна РХ-Р-825х225мм; V=800м³/ч | бр. | 10
55 | Въздушен филтър V-обр., р-ри 1200х700х100мм | бр. | 2
56 | НЖР - 1200х700мм | бр. | 4
57 | Тръба медна Cu Ø6,35мм, топлоизолирана. | м | 264
58 | Тръба медна Cu Ø9,52мм, топлоизолирана. | м | 310
59 | Тръба медна Cu Ø12,7мм, топлоизолирана. | м | 346
60 | Тръба медна Cu Ø15,9мм, топлоизолирана. | м | 334
61 | Тръба медна Cu Ø19,1мм, топлоизолирана. | м | 48
62 | Тръба медна Cu Ø22,2мм, топлоизолирана. | м | 84
63 | Тръба медна Cu Ø28,6мм, топлоизолирана. | м | 144
64 | Тръба медна Cu Ø34,9мм, топлоизолирана. | м | 38
65 | Тръба медна Cu Ø41,3мм, топлоизолирана. | м | 34
66 | Комплект медни фитинги, фасонни части. | бр. | 1
67 | Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 3500 мм. | м² | 1420
68 | Фасонни части за тях. | м² | 360
69 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø250мм | м. | 6
70 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø160мм | м. | 10
71 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø200мм | м. | 30
72 | Въздуховоди кръгли-спиро - Ø250мм | м. | 20
73 | Въздуховоди кръгли-гофрирани, АI- Ø127мм . | м. | 60
74 | Гъвкави връзки за въздуховоди с периметър до 3500 мм. | бр. | 24
75 | Метална конструкция за укрепване. | кг. | 750
76 | Толоизолация по въздуховоди - минерална вата с δ=5см, с Al-фолио. | м² | 1200
77 | Единични изпитания на съоръжения. | бр. | 16
78 | Ефективна наладка на вент. система. | бр. | 10
79 | Определяне нивото на шума. | бр. | 10
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 5. ОРАНЖЕРИЯ 1 И 2
Системи за поддържане на микроклимата. Доставка и монтаж.
1 | Въздухоотоплителен/охладителен апарат за открит високостенен, двутръбна система, Qх=9,5КВт; Qо=18КВт, V=1600м³/ч; Nел=0,10КВт/220В; G=47кг. | бр. | 138
2 | Циркулационна помпа за тръбен монтаж, за вътрешен кръг за секция; с G=8м³/ч; Н=6м.в.ст.;Nел=0,80КВт; U=220V; електронно честотно управление | бр. | 22
3 | Вентилаторен конвектор за открит високостенен монтаж, двутръбна система, Qх=1,56КВт; Qо=2,02КВт, V=295м³/ч; Nел=46Bт/220В. | бр. | 9
4 | Вентилаторен конвектор за открит високостенен монтаж, двутръбна система, Qх=2,87КВт; Qо=3,56КВт, V=485м³/ч; Nел=62Вт/220В. | бр. | 1
5 | Вентилаторен конвектор за открит високостенен монтаж, двутръбна система, Qх=3,64КВт; Qо=4,50КВт, V=650м³/ч; Nел=68Вт/220В. | бр. | 1
6 | Трипътен терморегулиращ вентил, ел. задвижване, за G=8м³/ч. | бр. | 22
7 | Водоохлаждащ термопомпен нискотемпературен компресорен агрегат с въздушно охлаждане, за работа при външна т-ра от t=-20ºС /отопление/, до t=+48ºС /охлаждане/; Qх=148КВт/Neл.х=53КВт/380В; Qо=175КВт/Nел.о=52КВт/380В; Iмах=108А; tx=7/12ºС/tо=60/65ºС. G=1597кг. Р-ри 4330х1100х1875мм. Комплект с хидромодул, включващ циркулационна помпа, предпазна и регулираща арматура. | бр. | 6
8 | Буферен съд с V=8000л, вертикален за подов монтаж, Ø1800мм; Н=3620мм; P=6bar; G=1226кг - празен; комплект с арматура, топлоизолиран | бр. | 1
9 | Колектор водоразпределител: ∅400мм; L=1500мм, комплект с присъединителни щуцери. | бр. | 1
10 | Колектор водосъбирател: ∅400мм; L=1500мм, комплект с присъединителни щуцери. | бр. | 1
11 | Циркулационна помпа за тръбен монтаж клон 1 - система за централна климатизация на оранжерия №1, с G=95м³/ч; Н=10м.в.ст.; Nел=5,5КВт; U=380V, с електронно честотно управление. Работна и резервна. | бр. | 2
12 | Циркулационна помпа за тръбен монтаж клон 2 - система за централна климатизация на оранжерия №2, с G=95м³/ч; Н=10м.в.ст.; Nел=5,5КВт; U=380V, с електронно честотно управление. Работна и резервна. | бр. | 2
13 | Съд разширителен мембранен с V=700л. | бр. | 1
14 | Предпазен клапан 1½" ; Pраб=3 бара | бр. | 2
15 | Автоматична група за доливане - ½" | бр. | 1
16 | Табло за захранване, КИП и А, управление на съоръжения по ОВК-системите. Комплексна доставка на инженеринговата фирма по конкретно задание. | бр. | 1
17 | Ключ за поток, Ду80мм; G=25м³/ч; комплектна доставка с чилъра. | бр. | 6
18 | Вентилатор осов, влагоустойчив с клапа, V=90м³/ч; Н=50Ра; Nел.=20Вт/220B | бр. | 4
19 | Радиатор АІ, Н 500мм, дължина 8 ребра | бр. | 2
20 | Секретен радиаторен вентил ½" | бр. | 2
21 | Радиаторен вентил ½"с термоглава | бр. | 2
22 | Воден филтър Ду200мм. | бр. | 4
23 | Възвратен клапан Ду200мм. | бр. | 4
24 | Манометър - термометър t=120С; P=10bar. | бр. | 2
25 | Автоматичен обезвъздушител ½" - прав | бр. | 140
26 | Кран сферичен Ду300мм. | бр. | 2
27 | Кран сферичен Ду200мм. | бр. | 10
28 | Кран сферичен 3". | бр. | 30
29 | Кран сферичен 2". | бр. | 70
30 | Кран сферичен с холендър 1". | бр. | 280
31 | Воден филтър 2". | бр. | 22
32 | Възвратен клапан 2". | бр. | 22
33 | Кран сферичен ½". | бр. | 12
34 | Нипел ½". | бр. | 8
35 | Нипел 2". | бр. | 90
36 | Нипел 3". | бр. | 10
37 | Фланци Ду200мм. | бр. | 28
38 | Фланци Ду300мм. | бр. | 10
39 | Щуцер с резба ½". | бр. | 20
40 | Щуцер с резба 1". | бр. | 340
41 | Щуцер с резба 2". | бр. | 154
42 | Щуцер с резба 3". | бр. | 80
43 | Муфа ½". | бр. | 140
44 | Тръба стоманена St ½". | м.л. | 20
45 | Тръба стоманена St 1". | м.л. | 1160
46 | Тръба стоманена St 1¼" | м.л. | 880
47 | Тръба стоманена St 1½". | м.л. | 1640
48 | Тръба стоманена St 2". | м.л. | 160
49 | Тръба стоманена St Ø70×3мм . | м.л. | 40
50 | Тръба стоманена St Ø89×3,5мм. | м.л. | 360
51 | Тръба стоманена St Ø108×4мм . | м.л. | 56
52 | Тръба стоманена St Ø133×4мм . | м.л. | 60
53 | Тръба стоманена St Ø159×4,5мм . | м.л. | 154
54 | Тръба стоманена St Ø216×6,3мм . | м.л. | 172
55 | Тръба стоманена St Ø305×7,5мм . | м.л. | 16
56 | Коляно горещоизтеглено 1" | бр. | 680
57 | Коляно горещоизтеглено 1¼" | бр. | 12
58 | Коляно горещоизтеглено 1½". | бр. | 192
59 | Коляно горещоизтеглено 2". | бр. | 96
60 | Коляно горещоизтеглено Ø70×3мм. | бр. | 8
61 | Коляно горещоизтеглено Ø89×3,5мм. | бр. | 8
62 | Коляно горещоизтеглено Ø108×4мм. | бр. | 8
63 | Коляно горещоизтеглено Ø133×4мм. | бр. | 8
64 | Коляно горещоизтеглено Ø159×4,5мм. | бр. | 8
65 | Коляно горещоизтеглено Ø216×6,3мм. | бр. | 34
66 | Коляно горещоизтеглено Ø305×7,5мм. | бр. | 10
67 | Топлоизолация по тръби Ø35×13мм. | м.л. | 1160
68 | Топлоизолация по тръби Ø42×13мм. | м.л. | 880
69 | Топлоизолация по тръби Ø48×13мм. | м.л. | 1640
70 | Топлоизолация по тръби Ø60×13мм. | м.л. | 160
71 | Топлоизолация по тръби Ø70×13мм. | м.л. | 40
72 | Топлоизолация по тръби Ø90×13мм. | м.л. | 360
73 | Топлоизолация по тръби Ø110×13мм. | м.л. | 60
74 | Топлоизолация по тръби Ø135×13мм. | м.л. | 60
75 | Топлоизолация по тръби Ø160×13мм. | м.л. | 154
76 | Топлоизолация по тръби Ø220×13мм. | м.л. | 172
77 | Топлоизолация по тръби Ø310×13мм. | м.л. | 20
78 | Топлоизолация за външен монтаж със защитно покритие Ø90×50мм. | м.л. | 210
79 | Предварително изолирана тръба за подземен монтаж Ø216×6,3×100мм. | м.л. | 10
80 | Метална конструкция за укрепване | кг. | 360
81 | Комплект за укрепване на тръби, включващ скобаи, шпилки дюбели, болтове, гайки. | бр. | 1300
82 | Хидравлична проба по тръби. | м.л. | 3800
83 | Хидравлична и топла проба по отоплителни тела. | бр. | 150
Допълнителни
1 | Gateway за преобразуване | бр. | 5
общо част ОВКИ
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО
№ | Наименование СМР | мярка | общо
ПОДОБЕКТ 8.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВОДНА ПЛОЩ
ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ
І | ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА / на бала / ОБЩО: | бр | 65
А | Abies nordmaniana 175-200 | бр | 4
Б | Picea pungens “Glauca” 175-200 | бр | 13
В | Cedrus deodara 175-200 | бр | 5
Г | Chamaecyparis lawsoniana “Ivonne” 175-200 | бр | 7
Д | Thuja occidentalis “Smaragd” 175-200 | бр | 15
Е | Thuja plicata “Green Giant” 175-200 | бр | 13
Ж | Cupressocyparis leylandii 200-250 | бр | 8
ІІ | ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА / на бала / ОБЩО: | бр | 146
З | Acer platanoides“Krimson Sentry” Ф10-12/250-300/ | бр | 15
И | Liquidambar styraciflua “Worplesdon” Ф 10-12 / 250-300/ | бр | 12
К | Fraxinus exelsior “Raywood” Ф10-12 /250-300 / | бр | 18
Л | Acer platanoides “Globosum” Ф10-12 / 200-250 / | бр | 17
М | Magnolia grandiflora “Gallissoniensis Ф8-10 / 200-250 / | бр | 8
Н | Liriodendron tulipifera “Fastigiata” Ф10-12 / 250-300 / | бр | 9
О | Tilia tomentosa Ф 10-12 / 250-300 / | бр | 24
П | Platanus acerifolia Ф10-12 / 250-300 / | бр | 8
Р | Quercus robur “Fastigiata” Ф10-12 / 250-300 / | бр | 12
С | Crataegus laevigata “Paul’s Scarlet” Ф8-10 / 175-200 / | бр | 6
Т | Fraxinus exelsior “Altena” Ф10-12 / 200-250 / | бр | 17
ІІІ | ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ /контейнерни / ОБЩО: | бр | 2066
| вечнозелени пълзящи и стелещи ОБЩО: | бр | 826
а | Juniperus chinensis “Mint Julep” C 3L / 30-40 / | бр | 108
б | Juniperus horizontalis “Blue Chip” C 3L/30-40 / | бр | 100
в | Juniperus media “Old Gold” C 3L / 30-40 / | бр | 108
г | Lonicera nitida “Maygrun” C 3L / 30-40 / | бр | 280
д | Lonicera nitida “Lemon Beauty” C 3L / 30-40 / | бр | 135
е | Cotoneaster dammeri C3L /30-40 / | бр | 95
| вечнозелени средновисоки ОБЩО: | бр | 170
ж | Laurocerassus officinalis C 3L / 40-60 / | бр | 90
з | Photinia serrulata “Red Robin” С 3L / 40-60 / | бр | 80
| цъфтящи листопадни ОБЩО: | бр | 290
и | Forsythia intermedia C3L / 40-60 / | бр | 70
к | Physocarpus opulifolius “Diabolo” C3L/40-60/ | бр | 45
л | Berberis thunbergii “Red Pillar” C 3L /40-60/ | бр | 45
м | Lagerstroemia indica С 5L / 50-60 / | бр | 40
н | Spiraea arguta C 3L /40-60/ | бр | 90
жив плет
о | Ligustrum ovalifolium C3L / 30-50 / | бр | 780
ІV | ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНА СМЕСКА / за слънце / | м2 | 9380
V | ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | бр | 146
VІ | ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА | бр | 65
VІІ | ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ | бр | 1286
VІІІ | ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ от лигуструм – двуредов (8 бр/м' ) | м' | 98
ІХ | ПОЛИВАНЕ НА НОВОЗАСАДЕНИ ДЪРВЕТА и ХРАСТИ - 10 пъти | бр | 20660
Х | ПОЛИВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНА ТРЕВНА ПЛОЩ - 30 пъти | дка | 281
XI | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЗАТРЕВЕНИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ (Ecopark-елементи)- включено в част вертикална планировка | м2 | 0
ХІI | ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (включително насипване на хумусна почва) | м2 | 7784
СЪЩЕСТВУВАЩА РАСТИТЕЛНОСТ
1 | Изсичане на съществуващи дървета с диаметър на стъблото до 50мм | бр | 42
2 | Изсичане на съществуващи дървета с диаметър на стъблото от 51мм до 100мм | бр | 2
3 | Изкореняване с трактор на съществуващи дървета с диаметър на стъблото до 50мм | бр | 42
4 | Изкореняване с трактор на съществуващи дървета с диаметър на стъблото от 51мм до 100мм | бр | 2
5 | Резитба, повдигане и оформяне на короната на съществуващи дървета | бр | 4
общо част Паркоустройство
ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
№ | Наименование СМР | мярка | общо
1 | Направа изкоп за отнемане на негодни земни маси със складиране в границите на имота - почви и насипи | м3 | 3245.45
2 | Разриване налични земни маси в зелени площи- за достигане проектните коти в зелените площи. Насипа е предвиден да се изпълни до кота долен ръб хумусен слой (-0,15 от кота готов терен) | м3 | 3405.67
3 | Натоварване и довозване, подходящи за обратен насип под настилки, земни маси от депо до 20км | м3 | 4073.5
4 | Направа обратен насип със земни маси | м3 | 3258.8
5 | Направа уплътнена основа от трошен камък с дебелина 30см (под паркинг настилка и щампован бетон) | м3 | 1064.6
6 | Направа уплътнена основа от трошен камък с дебелина 45см(под асфалтова настилка) | м3 | 1816
7 | Настилка от щампован бетон, включително направата на бетонова оснава под него | м2 | 1759.71
8 | Направа алейна настилка от трошен камък с дебелина 20см | м2 | 956.6
9 | Направа настилка от бетонови тротоарни плочи с размер 30/30/4,5см положени върху 8см пясъчна подложка | м2 | 15.5
10 | Доставка и полагане плътен асфалтобетон с дебелина 4см | тона | 388
11 | Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 6см | тона | 582
12 | Направа битумен разлив | м2 | 4035.45
13 | Доставка и монтаж паркинг настилка от HDPE елементи с размер 45/45/3.6см, обхващащо монтаж на паркинг елементи от HDPE и запълването им с хумус. Затревяването на елементите е предвидено в сметката по част Паркоустройство | м2 | 1773.4
14 | Доставка и полагане един пласт геотекстил 250гр/кв.м- под паркинг елементи | м2 | 1773.4
15 | Доставка и полагане пясъчна подложка с дебелина 4см под паркинг елементи | м3 | 71
16 | Направа разделителни ивици с широчина 5см между отделните паркинг места, както и между паркинг настилката и асфалтовата настилка. Ивиците се изпълняват от градински бордюри с размер 20/5/50см монтирни върху бетонова основа | мл | 1003.7
17 | Доставка и монтаж бетонови бордюри с размер 15/25/50см на връзката между асфалтова настилка и шлайфан бетон/тротоар/трошен камък | мл | 766.6
18 | Доставка и монтаж градински бетонови бордюри с размер 8/16/50см на връзката между шлайфан бетон/тротоар/трошен камък със зелени площи | мл | 816.65
19 | Доставка и монтаж стойки-паркинг за за три броя велосипеди с размер 73/34/27см, сребрист цвят | бр | 12
общо част Вертикална планировка
ЧАСТ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ
№ | Наименование СМР | мярка | общо
I. | Полски работи |  | колич.
1 | Строеж на тръбен кладенец с диам. Ø350 мм и диам на експлоатационната колона Ø200 мм от РVС
| 0-20 м ІІІ категория К = 1 | мл | 10
| 0-20 м V категория К = 1 | мл | 10
2 | Изкоп на ут. система със сеч. до 4 м2 без укр. | мл | 6.6
3 | Ерлифтно водочерпене с вис. до 100 м | мсм | 3
4 | Опитно водочерпене с потоп. помпа с агр. | мсм | 3
5 | Вземане на водни проби | бр | 3
6 | Монтаж и демонт. на мот.сонда К=0,5 | бр | 1
II. | Камерални работи
1 | Съставяне на програми и сметки | % | 20
III | Други
2 | Организация и ликвидация | % | 0.09
3 | Външен транспорт | % | 0.12
ІV | Лабораторни изследвания на водни проби
1 | Лаб. изследвания на водни проби-ПХА | бр | 1
общо част Сондажен кладенец
ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
№ | Наименование СМР | мярка | общо
1 | Направа хоризонтална пътна маркировка със светлоотразителна боя, прекъснати и непрекъснати ивици с широчина 0,1м | мл | 203
2 | Направа хоризонтална пътна маркировка със светлоотразителна боя, стоп линии и пешеходни пътеки | м2 | 20
3 | Направа хоризонтална пътна маркировка за паркинги с цветна боя | м2 | 193.55
4 | Доставка и монтаж на поцинковано стоманено стълбче с диаметър 60мм и височина 3.25м, за монтиране на един брой пътен знак, включително бетонов фундамент | бр | 21
5 | Доставка и монтаж на поцинковано стоманено стълбче с диаметър 60мм и височина 3.75м, за монтиране на два броя пътни знаци, включително бетонов фундамент | бр | 11
6 | Доставка и монтаж светлоотразителни пътни знаци първи типоразмер( знак А18; В1; Б2; В26; В27; Г3; Д4; Д17; Д19; Д21) | бр | 36
7 | Доставка и монтаж светлоотразителни пътни знаци първи типоразмер( знак Т17) | бр | 8
общо част Организация на Движението
ЧАСТ СЪРВЪР, СОС, СКС, ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И BMS системи
№ | Наименование СМР | мярка | общо
СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Доставка и монтаж на Контролен панел от 16 до 256 зони, 32 групи, от 16 до 256 изхода, BUS технология, 249 кода, 24575 събития памет, до 240 адресируеми зони, до 240 безжични зони, до 240 безжични изхода, 64 независими таймера, RS-232, 2A+1.5A PSU, телефонен комуникатор, до 64 разширителни модула, до 8 LCD клавиатури, до 64 групови LED клавиатури, USB port за програмиране,отдалечено обслужване и програмиране през Интернет чрез безплатен софтуер, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер и безплатно приложение, 20VAC входно напрежение, протокол Grade 3 | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на Кутия за контролни панели с включен трансформатор 50VA и тампер, с място за акумулатор 12V, 17Ah и място за разширителни модули | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на Touch screen TFT 4,3” клавиатура, графичен интерфейс с разноцветни икони, слайд шоу, функционални икони за лесно управление на домашна автоматика, автоподсветка, вграден слот за microSD карта, 2 зони на платката, 12VDC, 250mA, размери 120х92х14мм. Grade 3 | бр | 2
4 | Доставка и монтаж на LCD клавиатура, зелена подсветка, 2 зони на платката, тампер, RS-232, 12VDC, 33mA, размери 114х94х23.5мм | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на Кутия за контролни панели, с включен трансформатор 40VA и тампер, с място за акумулатор 12V, 7Ah и място за разширителни модули | бр | 5
6 | Доставка и монтаж на Захранваща платка 12VDC, 3A | бр | 5
7 | Доставка и монтаж на Акумулатор 12V 7.0Ah, размери 151х100х65мм, тегло 2.15кг. | бр | 6
8 | Доставка и монтаж на Разширителен модул 8 зони, програмиране стойностите на крайния резистор, поддръжка на 3EOL конфигурация, 12VDC, 18mA. (Grade 3) | бр | 28
9 | Доставка и монтаж на Магнитоуправляем контакт за повърхностен монтаж, бял/ кафяв | бр | 40
10 | Доставка и монтаж на Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик с огледална оптика, цифрова температурна компенсация, плавна регулировка на чувствителността, стойка, цифров алгоритъм на детекция от ново поколение, 90°, 18х18м, 12VDC, 12mA. | бр | 178
11 | Доставка и монтаж на Вътрешна пиезо сирена, тампер, 12VDC, 240mA, размери 130х130х30мм | бр | 4
12 | Доставка и монтаж на Външна пиезо сирена със светлинна сигнализация чрез ултраярки светодиоди, метален вътрешен кожух, двоен тампер, защита от покриване с пяна, включен акумулатор 6V, 1.3Ah, 12VDC, 340mA, размери 298х197х90мм | бр | 1
13 | Доставка и монтаж на TCP/IP комуникационен модул. Дава възможност за отдалечено програмиране на централата през Интернет чрез софтуер, и отдалечено управление и контрол през Интернет чрез софтуер и уеб браузър. Приложение за отдалечено управление чрез Смартфон. Включване/изключване и следене на статуса на отделните групи, проблеми и аларми, PUSH съобщения, Известяване чрез e-mail. | бр | 1
14 | Доставка и полагане на кабел J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | м | 800
15 | Доставка и полагане на кабел 8x0.22 n/sh | м | 6400
16 | Доставка и полагане на PVC тръба ф20 с комплектация | м | 3200
17 | Програмиране, настройка, пуск и обучение на персонала | бр | 1
18 | Крепежи, механизация и консумативи | бр | 1
19 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | бр | 1
СЪРВЪР
1 | Доставка и монтаж на 42U 19' Стоящ комуникационен шкаф, h=1970мм, w=800мм, d=1000мм, перфорирани предна и задна врати, сив | бр. | 4
2 | Доставка и монтаж на Вентилаторен блок с 4 вентилатора и термостат, 230V/60W, за монаж на таван или под, сив | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на 19 Разклонител 8 DIN, 2m cable, switch | бр | 9
4 | Доставка и монтаж на 18U 19' Стенен комуникационен шкаф, d=600mm, w=595mm, h=900mm, сив, отвори за вентилаторен блок | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на Вентилаторен блок за стенен шкаф с 1 вентилатор, 230V, 15W | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на 19" 1U оптичен панел sliding for 24 SC SM, зареден с 24 оптични SC адаптера, 2 сплайс касети за 12 влакна всяка, 24 сплайс протектора 60мм и 24 SC пигтейла. | бр. | 11
7 | Доставка и монтаж на Панел 19" 1U 24XRJ45, празен | бр | 12
8 | Доставка и монтаж на Конектор C6A STP 1ХRJ45 BC TL | бр | 235
9 | Доставка и монтаж на 19' 1U тава за комуникационен шкаф, d=750mm, перфорирана, за товар до 80кг | бр | 7
10 | Доставка и монтаж на Аранжиращ панел тип кабелен канал, пластмасов, 1U, сив | бр | 42
11 | Доставка и монтаж на Панел 19" 1U C3 UTP 60XRJ45, зареден | бр | 6
12 | Доставка и монтаж на Пач кабел 1,0м FTP cat.5E | бр | 120
13 | Доставка и монтаж на Пач кабел 1,0м FTP cat.6A | бр | 180
14 | Доставка и монтаж на Пач кабел 2,0м FTP cat.5E | бр | 55
15 | Доставка и монтаж на Пач кабел 2,0м FTP cat.6A | бр | 57
16 | Доставка и монтаж на 1м оптична пач корда сингъл мод 9/125, SC-SC | бр | 24
19 | Доставка и монтаж на SMART UPS 10 000VA, RACK MOUNT, ON-LINE | бр | 1
26 | Тестване и сертифициране cat 6A | бр | 1
27 | Документация и етикиране | бр | 1
28 | Програмиране, настройка, пуск и обучение на персонала | бр | 1
29 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | бр | 1
СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ
1 | Доставка и монтаж на Розетка 2ХRJ45 празна M45 | бр. | 202
2 | Доставка и монтаж на Конектор C6A STP 1ХRJ45 BC TL | бр. | 412
3 | Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.7 LSHF | м | 16480
4 | Доставка и полагане на оптичен кабел сингъл мод 24 FO SM 9/125 | м | 600
5 | Доставка и полагане на кабел ТСВ/А/В 50x2x0.5 | м | 250
6 | Доставка и полагане на кабел ТСВ/А/В 20x2x0.5 | м | 500
7 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60 с комплектация | м | 500
8 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | бр | 1
BMS
І. ДОСТАВКА
1 | Силов кабел 4x1,5 | мл | 3500
2 | Оперативен кабел с оплетка 2x0,5 | мл | 2000
3 | Оперативен кабел с оплетка 4x0,5 | мл | 1500
4 | Оперативен кабел с оплетка 6x0,5 | мл | 500
5 | Оперативен кабел с оплетка 2x0,75 | мл | 4500
6 | Оперативен кабел с оплетка 3x0,75 | мл | 1200
7 | Оперативен кабел с оплетка 4x0,75 | мл | 600
8 | Оперативен кабел с оплетка 6x0,75 | мл | 1500
9 | Комуникационен кабел Cat. 6 | мл | 1500
10 | Табло "TA" по спецификация | бр. | 3
11 | Табло "TCR" по спецификация | бр. | 1
12 | Табло "TH01" по спецификация | бр. | 14
13 | Табло "TH02" по спецификация | бр. | 8
14 | Табло "TH03" по спецификация | бр. | 1
15 | Табло "TL" по спецификация | бр. | 3
16 | Табло "TRK" по спецификация | бр. | 1
17 | Табло "TSP" по спецификация | бр. | 2
18 | Разпределителна кутия за 6 бр. конвектори | бр. | 22
19 | DDC контролер за монтаж на DIN шина/ вграждане във врата на табло/, 24 Vac, вграден графичен дисплей и WEB сървър с възможност за графично представяне на информацията включително и чрез мнемосхеми и архитектурни подложки -хардуерни интефейси мин: 2x RS485, 1 x RS232, LON FTT10, Ethernet -комуникационни интерфейси мин : PanelBus, ModBus, M-bus, LON bus, BACNet MSTP, BACNet IP | бр. | 8
20 | Входно/изходен модул за управление на конвектор | бр. | 20
21 | Датчик за температура въздух | бр. | 152
22 | Датчик за температура на вода | бр. | 14
23 | Датчик за температура почва 24Vac, 0-10 Vdc | бр. | 32
24 | Датчик за влага въздух | бр. | 88
25 | Датчик за влага почва 24Vac, 0-10 Vdc | бр. | 32
26 | Датчик за CO | бр. | 5
27 | Датчик за осветеност | бр. | 22
28 | Изпълнителен механизъм за трипътен вентил 24Vac, 0-10 Vdc | бр. | 22
29 | BMS хардуер и софтуер в т.ч.: - хардуер за BMS сървър, вкл. за локално управление и мониторинг, - операционна система, - комуникационни модули - хардуерни интерфейси по спецификация, - мрежово оборудване, - непрекъсваемо захранване, шкаф и консумативи според необходимостта, - инсталационен софтуер, - софтуерен лиценз за мин брой точки + 20 % резерв и софтуерни интерфейси по спецификация и с възможност за разширение до 20 000 точки, без ограничение в броя на клиентите. | бр. | 1
ІІ. ИНСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
1 | Полагане на кабел с тегло до 1.5 кг/м със закрепване | мл | 16800
2 | Монтаж и подвързване на табло "TA" | бр. | 3
3 | Монтаж и подвързване на табло "TCR" | бр. | 1
4 | Монтаж и подвързване на табло "TH01" | бр. | 14
5 | Монтаж и подвързване на табло "TH02" | бр. | 8
6 | Монтаж и подвързване на табло "TH03" | бр. | 1
7 | Монтаж и подвързване на табло "TL" | бр. | 3
8 | Монтаж и подвързване на табло "TRK" | бр. | 1
9 | Монтаж и подвързване на табло "TSP" | бр. | 2
10 | Монтаж и подвързване на разпределителна кутия за 6 бр. конвектори | бр. | 22
11 | Монтаж и подвързване на DDC контролер за монтаж на DIN шина/ вграждане във врата на табло/, 24 Vac, вграден графичен дисплей и WEB сървър с възможност за графично представяне на информацията включително и чрез мнемосхеми и архитектурни подложки -хардуерни интефейси мин: 2x RS485, 1 x RS232, LON FTT10, Ethernet -комуникационни интерфейси мин : PanelBus, ModBus, M- bus, LON bus, BACNet MSTP, BACNet IP | бр. | 8
12 | Монтаж и подвързване на входно/изходен модул за управление на конвектор | бр. | 20
13 | Монтаж и подвързване на датчик за температура въздух | бр. | 152
14 | Монтаж и подвързване на датчик за температура почва | бр. | 32
15 | Монтаж и подвързване на датчик за влага въздух | бр. | 88
16 | Монтаж и подвързване на датчик за влага почва | бр. | 32
17 | Монтаж и подвързване на датчик за CO | бр. | 5
18 | Монтаж и подвързване на датчик за осветеност | бр. | 22
19 | Монтаж и подвързване на изпълнителен механизъм за трипътен вентил | бр. | 22
20 | Монтаж, подвързване и инсталиране на BMS хардуер и софтуер в т.ч.: - хардуер за BMS сървър, вкл. за локално управление и мониторинг, - операционна система, - комуникационни модули - хардуерни интерфейси по спецификация, - мрежово оборудване, - непрекъсваемо захранване, шкаф и консумативи според необходимостта, - инсталационен софтуер, - софтуерен лиценз за мин брой точки + 20 % резерв и софтуерни интерфейси по спецификация и с възможност за разширение до 20 000 точки, без ограничение в броя на клиентите. | бр. | 1
ІІІ. ПРОГРАМИРАНЕ
1 | Създаване на потребителски софтуер за управляващ контролер | бр. | 8
2 | Инициализация на входно-изходни модули | бр. | 93
3 | Инициализация на комуникационен канал | бр. | 15
4 | Интергация на VRV устройства / зони | бр. | 90
5 | Интергация на комуникативни устройства по част електро и ПГ, КД и др. подсистеми | бр. | 45
6 | Параметриране на хардуерна точка | бр. | 900
7 | Параметриране на точка от външни подсистеми | бр. | 495
8 | Параметриране на вътрешна точка, флаг | бр. | 300
9 | Създаване на запис в база данни | бр. | 1695
10 | Създаване на статичен графичен дисплей | бр. | 48
11 | Динамизиране на статичен графичен дисплей | бр. | 48
12 | Създаване на операторски приоритет | бр. | 8
13 | Създаване на запис на исторически данни, времеви график, репорт, елемент в група за бърз достъп | бр. | 30
ІV. ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
1 | Пуск и настройка на системи към табло "TA" | бр. | 3
2 | Пуск и настройка на системи към табло "TCR" | бр. | 1
3 | Пуск и настройка на системи към табло "TH01" | бр. | 14
4 | Пуск и настройка на системи към табло "TH02" | бр. | 8
5 | Пуск и настройка на системи към табло "TH03" | бр. | 1
6 | Пуск и настройка на системи към табло "TL" | бр. | 3
7 | Пуск и настройка на системи към табло "TRK" | бр. | 1
8 | Пуск и настройка на системи към табло "TSP" | бр. | 2
9 | Проба на цялата инсталация /72 часа/ | бр. | 1
10 | Пуск и настройка на BMS софтуер в т.ч.: - операционна система, - мрежово оборудване, - инсталационен софтуер, - софтуерен лиценз за мин брой точки + 20 % резерв и софтуерни интерфейси по спецификация и с възможност за разширение до 20 000 точки, без ограничение в броя на клиентите. | бр. | 1
ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
1 | Доставка и инсталиране на софтуер за интеграция с включени лицензи за 59 видеокамери, 9 контролера за контрол на достъп, 1 сигнално-охранителна централа и 1 пожароизвестителна централа. Графична подложка с визуализация на датчици, четци, видеокамери. Интеграция, мониторинг и контрол на системи за видеонаблюдение, контрол на достъп , пожароизвестяване и сигнално-охранителни системи. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на сървър min E3-1240V6, RACK MOUNT, 400W Redundant PSU, 4 x 3.5", 300GB, SAS3, 10000 rpm, 128MB cache, 2.5", SAS SATA Controller - 4 channel, RAID 0, 1, 5, 10, 50, вкл. операционна система и софтуер за бази данни | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Компютърна конфигурация - min 8 cores 8x3.00GHz, SSD 128GB, RAM 8GB, SVGA 2GB, вкл.операционна система (без монитор) | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на 42" (106.7cm) LED цветен монитор, широкоекранен - 16:9, резолюция - 1920x1080, време за реакция - 5ms, яркост - 400cd/m2, динамичен контраст – 5 000 000:1, Triple XD™ Engine, звук - 2x10W , ъгъл на видимост 1780, Цифров тунер, 2 - HDMI, 1 - TV, 1 -USB,1 - RS-232C, размери с поставка - 96.8 x 62.8 x 23.5 cm, цвят – черен, 220VAC, 44W. | бр. | 1
5 | Програмиране, настройка, пуск и обучение на персонала | бр | 1
6 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | бр | 1
общо част СЪРВЪР, СОС, СКС, ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И BMS системи
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
№ | Наименование СМР | мярка | общо
1 | Прахов пожарогасител 6кг. Прах АВС | бр | 16
2 | Воден пожарогасител 9 л. вода | бр | 11
3 | Пожарогасител с СО2 5кг. | бр | 7
общо част Пожарна безопасност
ОБЩО ЗА ОБЕКТА
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС